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第一章 招标概况
一、项目基本情况
1. 项目名称：湖州学院消防设施年度检测及消防安全评估采购项目；
2. 采购编号：XZ2026024A；
3. 采购方式：校内公开招标；
4. 采购预算（最高限价）：人民币壹拾陆万元整（￥160000.00）；
5. 项目交付截止时间：2026年11月22日前。
6. 采购需求：湖州学院消防设施年度检测及消防安全评估服务，详见招标文件采购需求部分。
二、投标人资格要求
（一）一般资格要求：
1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）特定资格要求：
投标人已成功在“社会消防技术服务信息系统”录入，且单位类型中同时包含“消防设施维护保养检测”、“消防安全评估”内容（提供网站查询结果页面并加盖投标人公章）
（三）其他说明：
1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动；
2. 供应商书面承诺符合参与采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料；
3. 本次招标不支持联合体投标，不接受转包、分包及备选方案。否则视为无效投标。
三、投标文件要求
（一）投标文件要求：
投标文件由《资格文件》《技术商务文件》和《报价文件》三部分组成，投标人应按《资格文件》《技术商务文件》和《报价文件》正本各1份、副本各1份编制，文件须密封并胶装成册，《报价文件》需单独密封，三部分文件封面及每一页均需加盖供应商公章。所有证件均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少以上任意一部分内容即作无效标处理。
（二）资格文件：
1. 有效的营业执照复印件，非法人企业需提供其他证明材料（加盖公章）；
2. [bookmark: _GoBack]法定代表人身份证复印件（加盖公章）；如非法定代表人参与开标，需额外提供法定代表人授权委托书原件（加盖公章）、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；
3. 投标声明书；
4. 在“社会消防技术服务信息系统”已录入备案的证明材料（单位类型中同时包含“消防设施维护保养检测”、“消防安全评估”），提供网站查询结果页面并加盖投标人公章。
（三）技术商务文件：
1. 评分索引表；
2. 需求响应表；
3. 商务响应表；
4. 实施方案；
5. 重难点分析；
6. 管理措施；
7. 项目拟派人员；
8. 培训方案；
9. 应急预案；
10. 设备配备；
11. 合理化建议；
12. 企业业绩；
13. 其他供应商认为有需要提交的资料。
（四）报价文件：
1. 投标响应函；
2. 报价一览表（湖州学院消防设施年度检测、消防安全评估项目、检查所需全部费用，包含且不限于项目所产生的检测费、评估费、设备费、人工费、运输费、交通费、管理费、报告出具费、税费等所有费用）。
注：（1）投标报价需提供总价金额，报价以人民币计，并以大写为准。
（2）高于采购预算视为无效报价。
（3）报价应由法定代表人或其授权代表签字确认并加盖公章。
以上材料模板见附件。
四、投标文件递交、开标时间
（一）投标文件投递截止时间：2026年10月22日下午14:00（投标人迟到视为自动弃标）；
（二）开标时间：2026年10月22日下午14:00；
（三）投标文件投递或邮寄地址：湖州市吴兴区创业大道3333号22D后勤楼209（接收人：王老师，联系方式：15868212061）；
（四）开标地点：湖州市吴兴区创业大道3333号22D后勤楼306开标室。
注：供应商未现场参与开标，设同默认开标结果。供应商应确保投标文件在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程造成损坏而不符合开标要求的，湖州学院采购事务中心概不负责。
五、中标办法
本项目采用综合评标法，得分最高供应商为中标人；
注：如出现中标人拒签合同，招标人将根据实际情况，采用“按序递补”或“重新招标”的方式重新确定中标人。
六、付款方式：
1.中标人完成全部检测及评估工作，出具符合国家、行业、浙江省现行技术标准，客观、真实、完整的评估报告，并提供正规的采购人认可的发票后，采购人20个工作日内一次性付清合同款。
2.本合同执行中相关的一切税费均由中标人承担。
3.本项目不收取投标保证金及履约保证金。
4.款项申请给付前，供应商应向采购人开具并交付足额、合规的增值税（专用/普通）发票，采购人自收到发票后在约定期限内，向供应商支付对应款项。
5.结算金额不得超过中标总价。
七、联系方式
采购人：湖州学院
项目联系人：张老师                         联系电话：18905726716
质疑联系人：王老师                         联系电话：0572-2112239
八：附件：
附件1：资格文件参考格式
附件2：技术商务文件参考格式
附件3：报价文件参考格式
湖州学院采购事务中心
2026年10月13日
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第二章 采购需求
一、服务需求
本项目为湖州学院消防设施年度检测及消防安全评估需求（项目面积约36万平方米），拟委托第三方专业检测单位对湖州学院区域内消防设施进行年度检测及消防安全评估，发现隐患，评估湖州学院消防安全状况，提出合理可行的整改意见和建议，指导协助采购人整改，并于2026年11月22日前最终出具经消防部门认可的检测、评估报告，并完成验收工作。
湖州学院占地面积913.4亩，建筑面积约36.73万平方米。其中：校区共有29幢楼、东区地下车库、西区地下车库、10号楼地下车库。设有消火栓系统，疏散指示、应急照明系统，灭火器等各类设施设备。校区有三个消控室，15套消防系统，27台消防报警主机，1个消防泵房，1个消防水池，1个消防水箱。
（一）▲商务需求
1.项目交付截止时间：2026年11月22日前。
2.服务地点：湖州学院
3.付款方式：中标人完成全部检测及评估工作，出具符合国家、行业、浙江省现行技术标准，客观、真实、完整的评估报告，并提供正规的采购人认可的发票后，采购人20个工作日内一次性付清合同款。
（1）款项申请给付前，供应商应向采购人开具并交付足额、合规的增值税（专用/普通）发票，采购人自收到发票后在约定期限内，向中标人支付对应款项。
（2）本合同执行中相关的一切税费均由中标人承担。
4.本项目不收取投标保证金及履约保证金。
（二）▲其他需求
1.供应商须具备《社会消防技术服务管理规定》所要求的开展消防设施维护保养检测、消防安全评估服务的全部从业资质条件。
2.本项目配置的项目负责人须具备一级注册消防工程师执业资格，且注册执业单位为本次响应供应商单位；配置检测人员4-5名，均须具备中级及以上消防设施操作员职业资格，人员执业登记单位、社保缴纳单位须为本供应商单位（投标时需提供以上人员在投标人单位近三个月内任一个月的社保缴纳证明材料）。
3.本项目不统一组织现场勘察，潜在投标人可与采购人联络后自行安排。勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。除因采购人原因造成之外，投标人应对踏勘现场过程中发生的人身伤害、财产损失及相关费用开支自行承担全部责任。投标人无论是否进行现场踏勘，均视为已充分了解项目现场环境、现状及全部相关条件，投标报价已综合考虑现场全部因素，成交后不得以不完全了解现场情况为由提出调价、索赔等要求。
4.报告要求：
（1）每幢大楼（1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21A、21B、21C、21D、22A、22B、22C、22D、23号楼、东区地下车库、西区地下车库、10号楼地下车库）初次检测结束【7】个工作日内向采购人出具《检测情况反馈意见书》，并在收到采购人要求复检通知后组织人员进行复检，在完成现场检测后【7】个工作日提交完整的《建筑消防设施年度检测报告》并经采购人组织的验收组验收合格，每幢楼一式贰份，并提供隐患清单，判定隐患严重程度。
（2）完成消防安全评估工作后，【7】个工作日内出具壹份《消防安全评估报告》并经采购人组织的验收组验收合格。
5.验收：采购人成立验收小组，实地察看并验证检测情况。
注：“▲”为实质性条款，如果存在负偏离，则投标无效。
二、技术需求
（一）消防设施检测标准、具体服务内容
1.消防设施检测标准
本项目消防设施检测、消防安全评估工作执行现行国家、行业及地方有效标准、规范，包括但不限于：
(1) 《建筑消防设施检测技术规范》GB/T 44481-2024
(2) 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 年版）
(3) 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
(4) 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019
(5) 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017
(6) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017
(7) 《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338-2003
(8) 《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB 50498-2009
(9) 《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219-2014
(10) 《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005
(11) 《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007
(12) 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193-93（2010 年版）
(13) 《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021
(14) 《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009
(15) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014
(16) 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005
上述规范、标准如存在更新、局部修订的，均执行现行有效最新版本。
2.具体服务内容、服务要求
(1) 主要服务内容：对湖州学院区域内消防设施进行检测，发现隐患，提出合理可行的整改意见和建议，每幢大楼（1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21A、21B、21C、21D、22A、22B、22C、22D、23号楼、东区地下车库、西区地下车库、10号楼地下车库）初次检测结束【7】个工作日内向采购人出具《检测情况反馈意见书》，并在收到采购人要求复检通知后组织人员进行复检，在完成现场检测后【7】个工作日内提交完整的、符合国家及行业要求认可的《建筑消防设施年度检测报告》，每幢楼一式贰份。
(2) 项目地点：湖州市吴兴区妙峰山北路999号
(3) 检测范围：湖州学院（1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21A、21B、21C、21D、22A、22B、22C、22D、23号楼、东区地下车库、西区地下车库、10号楼地下车库）建筑消防设施的质量和系统功能。
(4) 抽样检测要求：本次消防设施检测按设备系统类别划分抽样单元，对同品类设备实施抽样检测，抽样检测比例不得低于该品类设备总数的 25％；抽样方法、样本选取同时执行《建筑消防设施检测技术规范》（GB/T 44481‑2024）的相关要求。若国家标准规定的抽样比例高于本项目约定比例，则执行国家标准；当同一品类设备数量较少不足以开展有效抽样时，对该品类设备进行全数检测。
(5) 技术指导与培训服务：中标人应当在开展本项目消防检测、消防安全评估作业同期，结合现场检测实际情况，为采购人指定的管理、运维工作人员提供配套技术指导与基础业务培训。培训内容限于：消防设施日常巡查要点、设施维护注意事项、本次检测发现隐患解读、基础消防安全管理常识；培训以现场随工讲解为主，采购人指定参训人员不超过 8 人，不提供职业技能考证、大型全员宣讲类培训。本项服务所有费用已包含在投标总报价中，采购人无需另行付费。
(6) 服务要求：
1) 中标人开展的消防设施、电气设备检测及消防安全评估工作，检测结果应当符合国家、行业现行消防相关规范标准要求。
2) 检测应当覆盖全部约定检测范围，检测结论做到客观、真实、完整，严禁漏检、少检，严禁隐瞒现场实际情况、篡改检测数据，严禁出具虚假、失实检测及评估报告。
3) 在本项目检测报告对应的服务有效期限内，如发生火灾事故，经有权部门调查认定，火灾损失扩大与中标人本次检测存在履职过错直接相关，即属于中标人漏检隐患、应当发现而未发现，或未出具有效的隐患整改建议情形的，中标人应当依法承担相应责任。因采购人后期改造、设施后期损坏、采购人未落实隐患整改、设备自然老化等非中标人检测原因造成的后果，不由中标人承担责任。
4) 中标人应合理统筹检测作业时间，采取有效措施，最大限度减少对采购人正常办公秩序的影响。
5) 中标人应对派驻现场作业人员落实安全教育及安全防护措施。因中标人作业原因引发的安全事故、人身及财产损害，由中标人承担全部责任；因采购人现场场地、设施等采购人方面原因引发的安全事故，由采购人承担相应责任。
(7) 交付清单完整内容：
1) 正式报告文件（纸质 + 可编辑电子版 + PDF 盖章版）
①建筑消防设施年度检测报告（盖章扫描PDF +Word可编辑版 +纸质原件）
②消防安全评估报告（盖章扫描 PDF + Word 可编辑版 + 纸质原件）
③隐患问题汇总表：含隐患位置、问题描述、违反规范条款、风险等级、整改建议、整改措施
2) 现场影像资料（全部带统一项目水印：项目名称 + 检测日期，水印相机原始素材，不得仅截图二次导出）
①水印相机现场照片（点位打卡照片）：每个检测点位对应现场实拍照片；故障 / 隐患点必须特写照片 + 环境全景照；包含：系统设备外观、铭牌、仪表读数、测试工况、隐患实拍、重点场所（消控室、微型消防站、危化品仓库、变配电房、食堂燃气区域、消防车道、登高场地、救援窗口等）现场照片；保留水印相机原始 EXIF 信息（时间、地点 GPS 点位打卡信息，不可去除）。
②检测全过程视频资料：系统功能测试录像：报警联动测试、主备电源切换、泵组启停、末端试水、防排烟联动、气体模拟试验、非消防电源强切、门禁解锁、燃气探测器联动切断等关键功能试验视频；重点场所实地巡检视频：消控室、微型消防站、危化品仓库、变配电房、食堂燃气区域、消防车道、登高场地、救援窗口现场巡检视频；要求：视频带项目水印，标注拍摄点位，保留原始录制文件，不做过度剪辑。
(8) 建筑消防设施检测面积：约36万㎡。各楼栋面积待投标人中标后，由采购人另行提供。
(9) 主要检测项目及内容：
	一级检测项目
	二级检测子项目
	检测内容 

	消防供配电
	消防配电
	检测主、备电切换功能；消防电源、备用电源供电可靠性；消防配电线路敷设、保护措施检查

	火灾自动报警及联动控制系统
	消防控制室（消控室）
	消控室环境、制度台账、值班人员持证上岗情况；设备接地、应急照明、通讯设备；控制室对外疏散通道；中控室联网报警功能；报警控制器、联动控制设备运行状态；CRT 图形显示装置；主机历史故障、火警记录核查；消防控制室档案资料完整性检查

	
	火灾报警探测器
	检测报警功能、地址编码核实；外观、安装位置检查

	
	手动报警按钮
	检测报警功能、地址编码核实；外观、安装牢固性检查

	
	输入模块
	信号测试、故障测试、地址编码核实

	
	输出模块
	联动关系测试、故障测试、地址编码核实

	
	输入输出模块（总线）
	联动关系测试、反馈信号测试、故障测试、地址编码核实

	
	切换模块（多线）
	联动关系测试、反馈信号测试、故障测试、地址编码核实

	
	隔离模块
	保护、隔离功能测试

	
	警报装置
	检测报警功能；安装外观检查

	
	报警控制器
	检测报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和 CRT 显示器的显示功能

	
	联动控制设备
	检测联动控制和显示功能；联动逻辑程序核查

	消防供水
	消防水池
	核对储水量、检查消防用水保证措施、补水措施；水位显示、溢流、放空设施检查；防护防冻措施检查

	
	消防水箱
	核对储水量、检查消防用水保证措施、补水措施；水位监测、泄压设施检查

	
	稳（增）压泵
及气压水罐
	检测启泵、停泵时的压力工况、手动 / 自动启动功能检验、切换功能检验；压力仪表校验状态核查

	消火栓给水系统
	室内消火栓
	检测组件的完整性、动压测试、静压测试及屋顶消火栓出水；栓口、水带水枪配置完整性检查

	
	室外消火栓
	检测组件的完整性、动压测试、静压测试；周边障碍物清理情况检查

	
	启泵按钮
	检测远距离启泵功能、地址编码核实；外观完好性检查

	
	消防泵
	检测启泵和主备泵切换功能、手动 / 自动启动功能检验、切换功能检验、联动功能检验；泵房环境、阀门状态检查

	
	水泵接合器
	检测消防车供水功能，安装质量、安装位置、配套阀门检查；接口配件完整，无遮挡

	自动喷水系统
	报警阀组
	检测放水阀放水及压力开关动作信号、联动泵试验、水力警铃试验；阀门启闭状态、标识检查

	
	末端试水装置
	检测末端放水及压力开关动作信号、水力警铃试验；安装、标识检查

	
	水流指示器
	核对反馈信号、地址编码核实、联动泵试验；外观安装检查

	
	喷淋泵
	检测启泵和主备泵切换功能、手动 / 自动启动功能检验、切换功能检验、联动功能检验；泵房环境检查

	
	喷淋结合器
	检测消防车供水功能，安装质量、安装位置、配套阀门检查；无遮挡，配件齐全

	机械加压补、送风系统
	风机
	运行检查、手动 / 自动功能检验、联动测试；风机房环境检查

	
	送风口
	手动开启与复位检验、联动测试、风速测定、送风效果试验；风口无堵塞遮挡检查

	机械排烟系统
	风机
	运行检查、手动 / 自动功能检验、联动测试；风机房环境检查

	
	排烟阀、排烟口、
电动排烟窗
	手动开启与复位检验、联动测试、风速测定、排烟效果试验；构件完好性检查

	通风排烟风管
	风管安装
	安装质量、管道的固定、有无孔洞伤痕；风管防火隔热、封堵、支吊架检查

	气体灭火系统
	气体灭火系统
	1、设备、组件、灭火剂输送管道、喷嘴及防护区的设置和安装状况；

	
	
	2、模拟联动试验，核查发声发光报警程序，切断火场电源、自动启动、延时功能、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等动作是否正常；防护区开口、泄压口检查

	泡沫灭火系统
	泡沫灭火系统
	检测泡沫液存储量、混合比例、组件的完整性、灭火剂标志检查；液位计、呼吸阀、安全阀及压力表状态检查；泡沫液有效期核查

	应急照明和疏散指示
	应急照明
	检测切断正常供电，测量照度，核对时长。

	
	疏散指示标志
	检测切断正常供电，测量照度，核对时长。

	应急广播系统
	扩音主机
	检测联动启动和强制切换功能；广播音源测试

	
	扬声器
	检测音量、播放清晰度；外观完好检查

	消防通信
	消防通信
	检测消防专用电话通话质量；控制室与泵房、配电室等重要部位通话测试

	防火分隔设施
	防火门
	外观、安装、传动机构检查；手动和联动启闭功能检测；闭门器、顺序器完好性检查

	
	防火卷帘
	检测手动、机械应急和自动控制降落功能；联动逻辑、下降到位反馈信号测试

	
	电动防火阀
	检测手动、联动关闭功能；复位功能检查

	
	挡烟垂壁
	下垂尺寸测量；手动、联动降落功能检查，外观完整性检查

	消防电梯
	消防电梯
	检测按钮迫降和联动控制功能、首层消防专用按钮功能；电梯人工操作、联动控制、远程迫降功能检验；消防电梯排水设施检查

	灭火器配置
	灭火器
	核对选型、压力、有效期；摆放位置、数量、外观质量检查

	疏散相关设施
	门禁系统
	手动、自动测试火灾状态下门禁断电解锁功能；联动反馈信号核查

	
	非消防电源
	火灾状态非消防电源强切功能测试；联动逻辑核查

	室外消防安全条件
	消防车道
	车道净宽、净高、转弯半径检查；是否存在占用、堵塞、封闭；车道标识标线完整性检查

	
	消防车登高操作场地
	场地尺寸、承载能力；有无障碍物占用；登高场地标识、警示标志检查

	
	消防救援口（窗）
	救援窗口位置、尺寸、标识；窗口是否被遮挡；开启便利性检查

	重点场所消防安全
	微型消防站
	人员配备、岗位职责；消防器材装备配置完整有效性；器材摆放、台账制度；接处警响应流程检查

	
	危化品仓库（危险化学品存放区域）
	危化品分类存放、通风防爆措施；电气防爆、防静电接地；消防器材配置；防火分隔；危险化学品台账；泄漏处置物资；严禁混存情况检查；可燃气体探测报警装置功能测试

	
	变配电房（高低压配电室）
	室内通风散热、防火封堵；电缆沟防积水；消防灭火器材配置；防小动物封堵；电气线路、设备发热及安全警示标识检查；应急照明设置检查

	
	食堂燃气使用区域
	燃气管道、阀门、软管外观检查；燃气报警探测器报警、联动切断气源功能测试；排风通风设施；灭火器材配置；燃气管理制度台账检查

	其它消防设施
	其它消防设施
	建筑其余消防设施外观质量、系统功能；防火封堵、建筑构件防火情况检查；消防安全标志设置完整性检查


补充说明
1、本次检测不限于上表所列项目，应当按照现行有效国家、地方消防规范标准，对建筑内全部建筑消防设施及重点风险场所开展检测、排查；
2、检测不仅包含设备功能测试，同时包含现场隐患排查、制度台账核查、场地通道类消防安全条件核查；
3、检测完成后应出具完整检测报告，列明全部检测结果以及发现的消防安全隐患，并提出整改建议。
（二）消防安全评估服务内容
本次消防安全评估工作参照《浙江省消防安全重点单位消防安全评估办法》及国家现行相关消防法律、法规、技术标准开展，评估主要包含以下内容（不限于下述条目）：
1、消防安全合法性：建筑消防行政许可、备案等手续合规性核查。
2、消防安全管理制度建设：消防安全管理制度、消防安全操作规程、应急预案等文件的编制、修订情况。
3、消防安全制度执行落实：各项消防安全管理制度、操作规程、应急预案的现场执行、落实及台账记录情况。
4、消防安全管理队伍建设：专职消防队、志愿消防队（微型消防站）人员配置、装备器材、值守及演练开展情况。
5、消建筑防火与疏散条件：建筑防火分区、防火分隔、安全出口、疏散通道、疏散设施、逃生条件，室内装修、建筑外墙保温材料防火性能情况。
6、消防控制室：消防控制室设置、值班管理、设备运行、台账资料、应急处置能力评估。
7、消防供配电设施：消防电源、备用电源、消防配电线路设置及运行状况评估。
8、火灾自动报警系统：系统设置、设备配置、功能运行、联动逻辑符合性评估。
9、消防给水及消火栓系统：消防水源、消防水池、消防水箱、消防泵、管网、室内外消火栓、水泵接合器等设置与运行状况评估。
10、自动喷水灭火系统：系统组件配置、设置及功能运行符合性评估。
11、防烟排烟系统：防排烟风机、风口、阀部件等设置及功能运行符合性评估。
12、防火分隔设施：防火门、防火卷帘、防火阀、挡烟垂壁等防火分隔构件设置及完好有效情况评估。
13、灭火器材配置：灭火器等消防器材选型、配置数量、摆放位置、完好有效性评估。
14、消防安全 “四个能力” 建设评估：对单位检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力、开展消防宣传教育培训能力建设现状开展综合评估。
15、消防安全标识设置：安全疏散标识、警示标识、设备标识、禁止类标识等设置的完整性、规范性核查。
16、其他消防安全技术防范措施：其他与本单位实际情况相关的消防安全风险、技术防范措施及隐患分析评估。
评估实施应完整执行《浙江省消防安全重点单位消防安全评估办法》全部相关要求，本附件所列仅为主要评估内容，评估范围不得因本清单有所缩减。


第三章 评标办法及评分标准
为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
一、总则
本次评标采用综合评分法，合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；得分仍相同的，由评标委员会决定。本项目由采购人授权评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名依次类推，按照上述规定如出现并列情况，由评审委员会抽签决定中标候选人次序。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
投标人评标综合得分=价格分+技术、商务、资信及其他分
二、评标内容及标准
1、价格分（10分）
价格分采用低价优先法计算，取所有有效投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×10×100%
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料:投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2、技术、商务、资信及其他分（90分）
技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为:
技术、商务、资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数


评分表（技术、商务、资信及其他分，共90分）
	序号
	评分项
	评分细则
	分值（分）

	1
	需求响应情况
	采购需求中，满足招标文件第二章采购需求（服务需求和技术需求）明确的全部条款要求的，得满分；供应商所投的产品技术参数不响应或负偏离的，每一项在基本分基础上扣1分，扣完为止。
	20

	2
	实施方案
	供应商在消防设施年度检测及消防安全评估过程中的技术实施方案：包括但不限于技术思路、工作方法、手段工作部署、项目进度安排、项目时间保证承诺、关键节点工期保证措施等。
（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1，0）
	8

	3
	重难点分析
	供应商对本项目总体要求的理解、需求分析、消防设施年度检测及消防安全评估的重点难点及主要应对措施方案。
（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1，0）
	8

	4
	管理措施
	供应商的管理措施：包括但不限于管理规范、组织制度，有明确的岗位职责、质量考核办法、奖惩措施等，服务管理流程，档案记录建立及指导整改方案等。
（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1，0）
	8

	5
	项目拟派人员
	根据拟投入的服务团队成员综合实力情况进行评审：包括但不限于人员数量、工作履历、技术能力及相关技能证书，职称，同类项目经验（消防设施年度检测、消防安全评估）等。
（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1，0）
【注：需提供人员分工名单、相关证书、同类项目合同复印件等证明材料并盖公章；需提供以上人员在投标人单位近三个月内任一个月的社保缴纳证明材料。】
	8

	
	
	拟派服务团队成员（不含项目负责人）具有一级注册消防工程师的，得 2 分，本项最多得4分。
【注：需提供人员分工名单、相关证书并盖公章、在投标人单位近三个月内任一个月的社保缴纳证明材料。】
	4

	6
	培训方案
	供应商的培训方案：包括但不限于符合学校实际的消防培训内容，注意事项，重难点解析，技术与安全保障，开展频次，是否出具分析报告，资料留档方案，是否可实施有针对性等。
（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1，0）
	8

	7
	应急预案
	供应商对消防设施年度检测、消防安全评估服务保障应急预案，方案对可能遇到的问题：包括但不限于环境因素、突发事件、重大节假日，雨雪、台风恶劣天气等，及其应对措施或补救措施的考虑情况，方案内容是否完整详细具备针对性及可行性，是否各项措施考虑到位、满足采购人实施要求等。
（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1，0）
	8

	8
	设备配备
	根据供应商针对本项目的所需的设备配备情况，设备配备的完善情况，设备的先进程度，设备的实用性进行综合评价。
（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1，0）
	8

	9
	合理化建议
	请结合本项目的特点，谈谈对本项目后续的消防管理、消防设施设备维护等方面的认识，并根据本项目的特点提出建议的合理性。有效建议和措施每项得 2分，最高得6分。未提供不得分。
	6

	10
	企业业绩
	供应商具有2023年1月1日以来签订的同类业绩（须承担过建筑面积10万平方米及以上公共建筑的消防年度检测、消防安全评估服务项目业绩），每提供1个得2分，最多得4分。
【注：需提供合同复印件等证明材料并加盖公章，且合同内容能体现同品类的采购内容，未提供或提供内容不完整的不得分，以合同签订时间为准。】
	4




第四章  合同主要条款（参考模板）
编号:_______________





湖州学院xxxxx项目合同



甲方：
地址：
电话：
电子邮箱：

乙方：
地址：
电话：
电子邮箱：




湖州学院安全保卫部消防系统运行管理及维护保养服务
采购项目执行合同

甲方（采购人）：
乙方（供应商）：
根据甲方“湖州学院消防设施年度检测及消防安全评估采购项目”（项目编号：XZ2026024A）招标文件要求和乙方的投标文件及承诺，依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商共同确定以下合同条款。
一、合同项目与内容
1.1合同项目：湖州学院消防设施年度检测及消防安全评估采购项目（项目编号：XZ2026024A）；
1.2合同金额：人民币（大写）      元整；（小写）¥      元；本合同的价款为含税价，已包含乙方为履行本合同义务所需的全部费用，结算总价款上限不得超过固定总价。
1.3服务内容：乙方提供满足国家、行业法律法规、采购文件及投标文件要求的消防设施年度检测和消防安全评估服务，最终出具经消防部门认可的检测、评估报告。
二、服务时间与服务地点
2.1项目交付截止时间：  2026年11月22日前  ；
2.2服务地点：   湖州学院   
三、技术规范
3.1本合同执行国家及本省、市现行项目实施及验收规范及有关条例、实施办法等，以最新版本为准；
3.2提供和交付的服务技术规范应与采购文件规定的技术规范相一致。
四、付款方式
4.1中标人完成全部检测及评估工作，出具符合国家、行业、浙江省现行技术标准，客观、真实、完整的评估报告，并提供正规的采购人认可的发票后，采购人20个工作日内一次性付清合同款。
4.2款项申请给付前，乙方应向甲方开具并交付足额、合规的增值税（专用/普通）发票，甲方自收到发票后在约定期限内，向乙方交付对应款项。
4.3税费：本服务执行中相关的一切税费均由乙方负担。
五、验收
5.1乙方完成合同范围的工作，并经自查符合合同要求后，以书面形式向甲方提出验收申请，并提供相关材料，由甲方组织相关部门进行验收。当验收结果与合同要求不符时，应书面告知乙方排除故障或消除缺陷，并重新进行本项目的验收。验收依据以本合同及附件规定为准。
5.2服务质量保证：乙方应保证服务过程的规范性、科学性，服务过程中不得侵犯甲方的合法权益。本项目将依据《湖州学院采购项目验收管理办法（试行）》对项目过程性材料及完成结果进行验收，项目验收不合格的，由项目验收小组提出限期整改意见，并告知乙方及甲方，若整改后仍不合格，甲方有权选择由第三方机构进行检测评估，所产生的费用由乙方承担；或者甲方有权单方解除合同，乙方应退还已收取的全部款项（如有），并向甲方支付合同总额【30】%的违约金。
六、甲方的权利、义务
6.1审核乙方的消防设施年度检测和消防安全评估服务管理制度及服务方案，并监督其执行。
6.2监督乙方消防设施年度检测和消防安全评估服务人员实际配备情况，有权核查乙方机构资质证书和现场人员执业资格证书。
6.3非因甲方原因，乙方服务工期内不能完成消防防设施年度检测和消防安全评估等相关服务，甲方有权解除合同，或要求乙方继续履行，并追究乙方违约责任。乙方每延期一天，需按合同总价的 1‰ 向甲方支付违约金。
6.4甲方向乙方提供学校完整的消防图纸、消防点位图。
6.5对乙方商业秘密（包括商业和技术、经营、管理、知识产权等）负有保密责任，如有泄密行为承担泄密责任。
七、乙方的权利、义务
7.1乙方对甲方要求的区域内消防设施进行检测，发现隐患，提出合理可行的整改意见和建议，初次检测结束【7】个工作日内向采购人出具《检测情况反馈意见书》，并在收到采购人要求复检通知后组织人员进行复检，在完成现场检测后【7】个工作日内提交完整的、符合国家及行业要求认可的《建筑消防设施年度检测报告》，每幢楼一式贰份。
7.2乙方完成消防安全评估工作后，【7】个工作日内出具壹份《消防安全评估报告》，并经采购人组织的验收组验收合格。
7.3违约责任：
（1）逾期违约：乙方未按合同约定时间提供服务或完成整改，每逾期一日，须向甲方支付合同总额千分之【一】的违约金；逾期超过10日，甲方有权单方解除合同。
（2）人员违约：擅自更换不具备同等资质的人员，每次扣除违约金【500】元。
（3）事故责任：在合同履行期间，因乙方原因（包括但不限于操作不当、误操作等），导致的人身伤害（包括乙方员工、甲方师生及第三方）或财产损失（消防系统、设备、校园环境等），乙方应承担全部法律责任及经济赔偿责任，并向甲方支付合同总额【30】%的惩罚性违约金。
7.4乙方在对隐蔽工程进行检测评估时，应尽量保护原设施。
7.5乙方人员持证上岗，并发放社保统筹。
7.6乙方人员如有变动，应告知甲方，经甲方同意后，方可替换人员。乙方拟替换服务人员，须提前【7】天书面申请，并提供新人员的简历、证书、社保证明等材料。新人员的资质和能力不得低于原人员，否则甲方有权拒绝。若乙方擅自更换，视为违约，每次扣除违约金【500】元；累计更换超过【7】人次或导致项目停滞超过【7】日的，甲方有权单方解除合同。
7.7乙方应按照合同约定的服务项目提供相应的服务，保证所招聘服务人员遵守、执行有关法规、规章和规范性文件。所聘用服务人员应身体健康、无重大疾病及传染病，思想品德端正，无犯罪记录，经甲方审核合格后方可上岗。
7.8对甲方商业秘密（包括商业和技术、经营、管理、知识产权等）负有保密责任，如有泄密行为承担泄密责任。
7.9采购文件中声明的其他权利、义务。
7.10乙方在服务过程中产生的所有检测评估报告、现场影像资料等，其知识产权及所有权均归甲方所有。合同终止时，乙方须完整移交，不得留存、删除或用于其他商业用途。
7.11乙方在服务过程中获取的学校建筑图纸、消防系统数据、师生信息等均属甲方商业秘密。乙方不得留存、复制、泄露或用于其他商业用途。合同终止时，乙方须移交所有数据及文档，并签署销毁承诺书。乙方违反本条保密义务，泄露甲方任何商业秘密或敏感数据的，除承担法律责任外，还应向甲方支付合同总额【30】%的违约金；若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予补足。
7.12乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。
7.13 禁止无故单方解除合同及违约责任
（1）本合同生效后，乙方不得无正当理由单方面解除合同或停止提供服务。除本合同约定的不可抗力、甲方严重违约导致合同目的无法实现等法定或约定解除情形外，乙方单方提出解除合同、擅自撤场、停止检测评估工作或明确表示不再履行合同的，均视为根本违约。
（2）若乙方发生上述根本违约行为，甲方有权采取以下一种或多种措施：
①要求乙方立即支付相当于合同总金额【30】%的违约金；
②甲方有权另行委托第三方完成剩余工作，由此产生的全部费用（包括但不限于第三方服务费、差价、紧急处置费等）均由乙方承担；
③乙方应赔偿因此给甲方造成的一切损失，包括但不限于甲方重新招标的费用、律师费、保全保险费、鉴定费、因消防隐患未及时排查导致的安全事故损失等。
（3）若乙方未按合同约定时间进场开展检测，经甲方催告后【7】日内仍未进场的，视为乙方以行为表明不履行主要债务，甲方有权直接适用本条第（2）款之规定解除合同并追究违约责任。
8、 争议解决
8.1本合同履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、合同生效及其它
9.1下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1) 本合同及其附件、补充合同、变更协议；
2) 中标通知书；
3) 投标文件（含澄清或者说明文件）；
4) 招标文件（含澄清或者修改文件）；
5) 其他相关采购文件。
8.2合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章后生效；
8.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行；
8.4本合同一式肆份，具有同等法律效力，其中甲方执贰份，乙方执贰份。
1




甲   方（盖章)：           
地   址：           
法定（或授权）代表人：           
开户银行：           
银行账号：           
统一社会信用代码：           
签字日期：    年    月    日



乙   方（盖章)：           
地   址：           
法定（或授权）代表人：           
开户银行：           
银行账号：           
统一社会信用代码：           
签字日期：     年    月    日

1

附件1
正本/副本




资格文件







项目名称：
项目编号：
投标人名称：
投标人地址：
在    年    月    日    时    分之前不得启封

年  月  日


1. 有效的营业执照复印件，非法人企业需提供其他证明材料（加盖公章）；
2. 提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个网站的截图；以开标当日采购人核实的查询结果为准）；
3. 法定代表人身份证复印件（加盖公章）；如非法定代表人参与开标，需额外提供法定代表人授权委托书原件（加盖公章）、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；
4. 最近三个月内任意一个月的依法缴纳税收和社保证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）；
5. 投标声明书；
6. 在“社会消防技术服务信息系统”已录入备案的截图等证明材料。
7. 
1

法定代表人授权委托书
致湖州学院：
本人           （姓名），身份证号              ，系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托            （姓名），身份证号              ，为授权委托人。以我方的名义参加本项目名称：              编号：               的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对授权委托人的签名事项负全部责任。
本授权书自签订之日起180日内有效，授权委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人签名：                 法定代表人签名：
供应商全称公章：

日期：      年    月    日
	法定代表人居民身份证
复印件
（正面）
	
	法定代表人居民身份证
复印件
（反面）



	授权委托人居民身份证
复印件
（正面）
	
	授权委托人居民身份证
复印件
（反面）




投标声明书

致湖州学院：
我方自愿参加贵方组织的招标活动（名称：                 ，编号：        ），为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标项目的招标，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.具有法律、行政法规规定的其他条件。
（二）我方未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（三）我方不存在以下情况：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动。
以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：     年   月   日

[bookmark: 附录4]附件2
正本/副本


技术商务文件



项目名称：
项目编号：
投标人名称：
投标人地址：
在    年    月    日    时    分之前不得启封


年  月  日


1、 评分索引表

项目名称：
项目编号：
	序号
	评分项目
	响应文件对应资料
	自评分
	响应文件页码

	
	对应技术商务评分表
（报价除外）
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




法定代表人或授权委托人签字：



供应商全称公章：

日期：    年  月    日
2、 
需求响应表

项目名称：
项目编号：
	序号
	招标文件要求
	响应参数
	偏离情况

	采购需求

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	



注：1.本表格若不填写，视同为完全响应招标文件要求，如投标文件其他承诺或方案内容与本响应表不一致，以本表内容为准。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：
日期：    年  月   日

3、 商务响应表

项目名称：
项目编号：
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	供应商的承诺和说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	



本表格若不填写，视同为完全响应招标文件要求，如投标文件其他承诺或方案内容与本响应表不一致，以本表内容为准。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：    年  月  日


十、企业业绩
项目名称：
项目编号：
	序号
	使用方
	项目名称
	成交金额
（单位：元）
	签订时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



1.业绩是指供应商2023年1月1日至今同类业绩；
2.此表仅提供表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：    年  月  日



[bookmark: 附录5]附件3
正本/副本



报价文件


项目名称：
项目编号：
投标人名称：
投标人地址：
在    年    月    日    时    分之前不得启封
年  月  日


一、投标响应函
致湖州学院：
本人           （姓名），身份证号：                  ，系             （供应商名称）的法定代表人，现授权            （姓名），身份证号：                    ，为授权委托人。以我方的名义参加编号：           ，名称：                  ，的投标活动，并进行投标。为此：
1、总投标价格详见开标一览表。
2、我单位保证遵守招标文件中的有关规定，并保证忠实地执行甲乙双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
3、我单位同意按采购人要求提供任何与本项投标有关的数据、情况和资料。
4、我单位保证按本项目招标文件中规定的条款参与投标活动，并为自身的行为承担相应的责任。我单位出现违反国家法律法规和本项目招标文件规定的行为，愿意接受相应的处罚并承担由此引起的赔偿责任。
5、本投标自开标之日起90日内有效。
6、我单位已经详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
7、在规定的开标时间后（在投标有效期内），如果我们撤回投标，我们按照采购文件约定向利益受损方承担赔偿责任。
8、我单位完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：    年  月  日


二、报价一览表

项目名称：
项目编号：
	项目名称
	总价（元）

	
	小写：       
大写：       



1、 报价一览表中的投标价格，不得超过最高限价人民币160000元。所有报价保留小数点后两位。报价大写与小写不一致的，以大写为准。
2、 报价一览表中的投标价格应包括但不限于投标人各项成本支出、合理的利润、应交纳的税金、完成合同所需的工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用，所涉及产品的进口审批、报关等事宜及相关费用由供应商承担，采购人不再另行支付相关费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。
3、 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章并由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效处理。

法定代表人或授权委托人签字：


供应商全称公章：

日期：      年    月    日





三、其他供应商认为有需要提交的资料




