湖州学院变配电设备维保服务采购项目

招标文件

项目编号：XZ2026005A

采购人：湖州学院

日期：2026年5月

招标概况

一、项目基本情况

- 项目名称：湖州学院变配电设备维保服务采购项目；

- 采购编号：XZ2026005A；

- 采购方式：校内公开招标；

- 采购预算（最高限价）：人民币拾万元整（￥100000.00）；

- 服务期限：自合同签订之日起-2027年6月30日；

- 采购需求：详见招标文件第二章采购需求部分。

二、投标人资格要求

（一）一般资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格要求：

供应商须具备有效的输变电工程专业承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；或具备有效的《承装（修、试）电力设施许可证》三级及以上。

（三）其他说明：

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动；

- 供应商书面承诺符合参与采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料；

- 本次招标不支持联合体投标或代理投标，不接受分包及备选方案。否则视为无效投标。

三、投标文件要求

（一）投标文件要求：

投标文件由《资格文件》《技术商务文件》和《报价文件》三部分组成，投标人应按《资格文件》《技术商务文件》和《报价文件》正本各1份、副本各1份编制，文件须密封并胶装成册，《报价文件》需单独密封，三部分文件封面及每一页均需加盖供应商公章。所有证件均须真实、合法、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少以上任意一部分内容即作无效标处理。

（二）资格文件：

- 有效的营业执照正本复印件，非法人企业需提供其他证明材料（加盖公章）；

- 提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个网站的截图；以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

- 法定代表人身份证复印件（加盖公章）；如非法定代表人参与开标，需额外提供法定代表人授权委托书原件（加盖公章）、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；

- 最近三个月内任意一个月的依法缴纳税收和社保证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）；

- 投标声明书；

- 有效的输变电工程专业承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，有效的安全生产许可证；或有效的《承装（修、试）电力设施许可证》三级及以上。

- 注：供应商资格认定由采购事务中心进行初审，最终由评审委员会根据投标文件认定

（三）技术商务文件：

- 评分索引表

- 需求响应表

- 商务响应表

- 维保方案与技术措施；

- 质量管理体系与保证措施；

- 安全文明施工措施；

- 项目进度计划与措施；

- 所投产品性能；

- 人员配置方案；

- 服务承诺及优惠承诺；

- 技术培训方案；

- 项目业绩；

- 运维业绩。

（四）报价文件：

- 投标响应函；

- 报价一览表(含人工费、服务费、保险费、管理费、辅材费、食宿费、交通费、税费、撤场费等完成本项目的全部费用。投标报价需提供报价一览表及单价与总价金额，总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。高于采购预算视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

- 报价明细表。

注：高于采购预算视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。报价应由法定代表人或其授权代表签字确认并加盖公章。

以上材料模板见附件。

四、投标文件递交、开标时间

（一）投标文件投递截止时间：2026年5月27日下午14:00（投标人迟到视为自动弃标）；

（二）开标时间：2026年5月27日下午14:00；

（三）投标文件投递或邮寄地址：湖州市吴兴区创业大道3333号22D后勤楼309（接收人：徐老师，联系方式：18768190065）；

（四）开标地点：湖州市吴兴区创业大道3333号22D后勤楼306开标室。

注：供应商未现场参与开标，设同默认开标结果。供应商应确保投标文件在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程造成损坏而不符合开标要求的，湖州学院采购事务中心概不负责。

五、中标办法

本项目采用综合评标法，得分最高供应商为中标人；

注：如出现中标人拒签合同，招标人将根据实际情况，采用“按序递补”或“重新招标”的方式重新确定中标人。

六、付款方式：

1.项目完成并经采购人验收合格后支付合同金额的100%。

2.本项目不收取投标保证金，履约保证金为合同价的1%，履约保证金形式为：银行转账或银行、保险公司出具的保函等非现金形式；合同期限结束且无违约责任后由采购人无息退还。

七、联系方式

采购人：湖州学院

项目联系人：朱老师                         联系电话：0572-2117000

质疑联系人：徐老师                         联系电话：0572-2112239

八：附件：

附件1：湖州学院运维设备评分标准

附件2：资格文件参考格式

附件3：技术商务文件参考格式

附件4：报价文件参考格式

湖州学院采购事务中心

2026年5月18日

第二章 采购需求

一、维保范围

| 序号 | 室内配电房位置 | 变压器容量（KVA） | 柜体数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5号公共教学楼1#专变 | 2*1600 | 21 | 电容4、联络柜1、高压柜4 |
| 2 | 8号体育馆2#专变 | 2*1600 | 30 | 电容柜4、联络柜1、高压柜12、直流屏1 |
| 3 | 10号图书馆3#专变 | 2*1600 | 22 | 电容柜4、联络柜1、发电机1、高压柜4 |
| 4 | 11号师生活动中心4#专变 | 2*800 | 17 | 电容柜2、联络柜1、高压柜4 |
| 5 | 13号公共教学楼5#专变 | 2*1250 | 17 | 电容柜4、联络柜1、高压柜4 |
| 6 | 14号公共教学楼6#专变 | 2*1600 | 23 | 电容柜4、联络柜1、高压柜4 |
| 7 | 22B南太湖实训中心7#专变 | 2*2000 | 36 | 电容柜4、联络柜1、高压柜16、直流屏1 |
| 8 | S2学生宿舍8#专变 | 2*2000 | 21 | 电容柜4、联络柜1、高压柜4 |
| 9 | 东体育场9#专变 | 2*2000 | 23 | 电容柜4、联络柜1、高压柜4 |
| 10 | 20号西食堂10#专变 | 2*1600 | 28 | 电容柜4、联络柜1、高压柜10、直流屏1 |
| 合计 |  |  | 238 |  |

二、维保要求及内容

（一）总体要求

1.保证全校的用电安全正常运行；

2.符合国家行业规定，具备电变配电房维保资质，且信誉良好；

3.维保人员必须符合《电业安全工作规程》的有关规定，并持有高压电工作业证，电气试验证，继电保护作业证等，维保服务严格按照《电力用户变电所运行规程》（DB32/T 1702-2010）、《电力用户供配电设施运行维护规范》（GB/T 37136-2018）等标准规范执行。

（二）高低压维保服务内容及说明

1.变配电房巡检

（1）日常例行巡检：每月1次（日常巡查内容详见附件），做好记录；

（2）调度业务联系：运维服务人员根据《电网调度规程》、《调度协议》，与电网调度进行业务联系，根据停（带）电检修计划，向调度提出停电检修申请票、方式调整申请，按照调度术语接受、复诵、执行及回复调度命令，汇报现场情况，回答调度询问，按照调度要求上报数据及报表，配合调度进行联合反事故演习等。

（3）特殊巡检：根据甲方需要双方商定特检期，如台风期、汛期、高温恶劣天气期等；

（4）驻场保障：根据甲方需要，于重大活动期间，派遣人员驻场保障供电安全可靠；

（5）停电检查：根据甲方需要双方商定停电检查日期，每年1次对配电房设备全部或部分停电开箱检查除尘。

（6）倒闸操作：分解调度下达的操作命令，填写变电站倒闸操作票，并在监护下执行高压一次设备倒闸操作，如拉合开关、刀闸，推入拉出小车，封挂、拆除接地线、短路线，转移负荷、合解环操作等。

（7）变电站内所有设备常规检修及定修（包括秋季停电检修）、维护保养、故障及异常处理、缺陷消除，并有详细和符合实际的设备台账、缺陷台账、记录、报告。

（8）运维服务单位负责变电站内在度夏前（4月底至5月初）与电力公司调度核对站内数据与调度显示是否一致，如有问题，进行相应处理。

2.故障抢修。高压配电房、箱变及设备无限次抢修,甲方遇电气设备事故或故障时通知乙方后，乙方在工作时间（8:00-17:00）30分钟内人员需到达现场，非工作时间或遇特殊情况（如堵车、恶劣天气等）1小时内到达现场。

3.变配电设备维护保养。按照维护保养要求及周期对全校所有高压配电房等进行除尘、擦拭和故障检修等维护保养工作。

4、当设备发生故障时，运维服务单位应立即通知湖州学院和设备厂家，同时通知电力公司调度通信中心通信调度，并立即采取临时供电措施。

5.技术培训

（1）由甲方安排合适的时间和地点，乙方负责组织甲方电气操作人员学习国家电网安全操作规程，每周期内一次；

（2）由甲方安排合适的时间，乙方负责组织甲方电气操作人员学习了解高低压设备特性及操作规范，每周期内一次；

（3）由甲方安排合适的时间，乙方负责组织甲方电气操作人员进行应急演练模拟操作，每周期内一次。

（4）事故预想及反事故演习：编制预想事故，每季度组织运维人员进行反事故演习、参与专业培训，并对值班人员不定期考问。反事故演习过程和考问情况均应如实记录。

6.咨询服务

（1）提供24小时故障或障碍排除咨询服务；

（2）提供拟新增用电负荷前变配电设备增减容负荷测算；

（3）提供低压出线开关配置及出线导线、电缆截面选择测算服务；

（4）提供甲方电气操作人员安全技术水平评估服务；

（5）提供因甲方用电变更供电部门手续代办服务。

7.常规通用备品备件配备

（1）常用分路出线0.4千伏塑壳开关（630A以内）、低压电容补偿器及自动控制仪、0.4千伏交流接触器、信号指示灯、二次回路熔断器、二次接线端子等；

（2）常用0.4千伏低压电缆；

（3）常用应急抢修安全工器具（红外测温枪、接地线、摇表）；

（4）如遇学校设备或柜体损坏，乙方需解决学校临时用电的临时措施。

8.其他

（1）维保期间交通工具、检测设备、试验设备、安全工器具、电动工具等全部工具投入由乙方自备；

（2）协助甲方做好学校范围内室外厢变的巡查和检修工作；

（3）高压配电房、箱变等设施发生硬件等其他原因引起的故障，保养单位提供维修更换服务，更换配件产品单件（指独立的最小可更换单元）1000元以内的由维保单位免费更换，单件1000元以上的更换维修费用双方另行协商，人工费免除，仅按市场价收取更换材料费；

（4）协助处理与电力局有关的一切手续的办理与咨询，如减容、增容等手续；

（5）对由于乙方日常巡检、维护保养和故障检修不到位或检查发现的问题没有及时处置与告知甲方等原因造成的安全责任事故，按总体要求中的相关办法及评分标准（详见附件1)处理,90分以下视为不合格。

（6）建立和保管变电站相关技术资料和原始记录台帐，经常修正，保持资料的完整、正确性。

（三）档案管理要求

要求对全校所有高压配电房及高压柜体设备、箱变等进行巡查、保养、检测等全部维保工作做好记录和登记，做到一区一档、一类一档；每个服务周期结束，乙方需将完整的维保档案移交甲方，并作为该项目完成验收的条件之一。

三、商务需求

1.服务期限：自合同签订之日起-2027年6月30日

2.付款方式：项目完成并经采购人验收合格后支付合同金额的100%。

3.本项目不收取投标保证金，履约保证金为合同价的1%，履约保证金形式为：银行转账或银行、保险公司出具的保函等非现金形式；合同期限结束后由采购人无息退还。

第三章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术商务资信及其他部分70分，合格投标人的评审得分为各项目汇总得分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名依次类推，按照上述规定如出现并列情况，由评审委员会抽签决定中标候选人次序。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术、商务、资信及其他分

二、评标内容及标准

1.价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，取所有有效投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料:投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.技术、商务、资信及其他分（70分）

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为:

技术、商务、资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

| 序号 | 评分项 | 评分细则 | 分值（70分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（52分） |  |  |  |
| 1 | 维保方案与技术措施 | 维保方案、维保方法先进、可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有保障。（分值范围：1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20） | 20 |
| 2 2 | 质量管理体系与保证措施 | 有质量管理体系、质量控制点、保证措施，措施合理、可行、详实。（分值范围：1，1.5，2，2.5，3，3.5，4，4.5，5） | 5 |
| 3 | 安全文明施工措施 | 有安全管理体系和保证措施且安全保证体系合理完整、安全管理制度严谨可行。（分值范围：1，2，3，4，5，6，7，8） | 8 |
| 4 | 项目进度计划与措施 | 确保工期的技术组织措施、关键工序、维保总进度表或工期网络图、关键路线清晰，各阶段维保进度计划明确、详实，措施合理、可行。（分值范围：1，1.5，2，2.5，3，3.5，4，4.5，5，5.5，6） | 6 |
| 5 | 所投产品性能 | 确保供应设备、材料及配件质量的设施及措施，有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施。（分值范围：1，1.5，2，2.5，3，3.5，4，4.5，5） | 5 |
| 6 | 人员配置方案 | 1、项目负责人：具备机电工程一级注册建造师证书并具备 B 证并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人的，得4分；项目负责人为具备机电工程二级注册建造师证书并具备 B 证并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人的，得2分；项目负责人不具备以上相应证书的不得分，在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人须提供承诺，不提供不得分。 2、项目组成员：投入主要技术人员专业性、经验、岗位分工完整性进行对比，人员配置齐全，能很好的分工协调项目实施事宜。（分值范围：1，2，3，4） - 注：提供有效期内的相关证书复印件及相关人员近3个月任意一个月的本单位为其缴纳的社保证明材料，否则不得分。 | - 8 |
| 商务、资信及其他分（18分） |  |  |  |
| 7 | 服务承诺及优惠承诺 | - 1.承诺服务质量、工期等达到招标文件要求并有具体措施且有送电的承诺。有承诺得3分，没有不得分。 2.投标人须优惠条件，每提供一项得1分，最多得3分。 | 6 |
| 2 8 | 技术培训方案 | - 投标人列出培训对象与内容、培训计划、培训保障（人员、设施、质量等方面）、培训流程等方案内容完整、科学合理、切实可行。（分值范围：1，2，3，4，5，6） | - 6 |
| 9 | 项目业绩 | 1.投标人2023年至今承接过35kV及以上变电站总承包业务的，一项得1分，最多得2分。（须提供合同复印件） 2.投标人2023年至今承接过10kV及以下变电站总承包业务的，一项得0.5分，最多得1分。（须提供合同复印件） | 3 |
| 10 | 运维业绩 | 1.投标人2023年至今承接过35kV及以上变电站运行维护业务的，一项得1分，最多得2分。（须提供合同复印件） 2.投标人2023年至今承接过10kV及以下变电站运行维护业务的，一项得0.5分，最多得1分。（须提供合同复印件） | 3 |

附件1 湖州学院运维设备评分标准

| 序号 | 考核范围 | 设备 | 检查标准 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV变电站运维设备情况 | 干式变压器 | 温度,无异常声音,瓷质部分完整无放电,引线接头无过热 | 10分 |  |  |
| 2 |  | 电流互感器 | 引线接头无过热,外壳接地,油位、有无漏油,无异常声音 | 10分 |  |  |
| 3 |  | 电压互感器 | 瓷质部分完整无放电,接地引线良好,有无漏油,无异常声音 | 10分 |  |  |
| 4 |  | 避雷器 | 瓷质部分完整无放电,计数器,泄漏电流,接地是否良好 | 10分 |  |  |
| 5 |  | 刀闸 | 刀闸接触是否良好,引线接头是否过热,瓷质部分完整无放电 | 10分 |  |  |
| 6 |  | 导线 | 无断股,接头无过热 | 10分 |  |  |
| 7 |  | 10KV开关柜 | 各指示灯指示正确,保护压板位置正确,操作手把位置正确,带电显示灯显示正确,电缆、接头无过热,无放电及异常声音 | 10分 |  |  |
| 8 |  | 防小动物 | 防鼠板齐全有效,孔洞封堵严密 | 5分 |  |  |
| 9 |  | 直流屏 | 母线电压正常,浮充电流正常,电池单瓶电压正常,蓄电池完整无漏液 | 10分 |  |  |
| 10 |  | 防火 | 防火设施齐全 | 5分 |  |  |
| 11 |  | 开关室 | 避雷、接地装置良好,照明充足,屋顶不漏雨,门窗关闭严密 | 10分 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 100分 |  |  |

复核人：

附件2

正本/副本

## 资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年月日

- 有效的营业执照正本复印件，非法人企业需提供其他证明材料（加盖公章）；

- 提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

- 法定代表人身份证复印件（加盖公章）；如非法定代表人参与开标，需额外提供法定代表人授权委托书原件（加盖公章）、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；

- 最近三个月内任意一个月的依法缴纳税收和社保证明；

- 投标声明书；

- 6.有效的输变电工程专业承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，有效的安全生产许可证；或有效的《承装（修、试）电力设施许可证》三级及以上。

- 7.其他供应商认为有必要提供的材料。

### 法定代表人授权委托书

致湖州学院：

本人（姓名），身份证号，系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名），身份证号，为授权委托人。以我方的名义参加编号：，名称：的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权委托人的签名事项负全部责任。

本授权书自签订之日起180日内有效，授权委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人签名：法定代表人签名：

供应商全称公章：

日期：年月日

| 法定代表人居民身份证 复印件 （正面） |  | 法定代表人居民身份证 复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

| 授权委托人居民身份证 复印件 （正面） |  | 授权委托人居民身份证 复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

### 投标声明书

致湖州学院：

我方自愿参加贵方组织的招标活动（编号：，名称：），为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标项目的招标，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我方未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）我方不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：年月日

附件3

正本/副本

## 技术商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年月日

- 评分索引表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评分项目 | 响应文件对应资料 | 自评分 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对应技术商务评分表 （报价除外） |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：年月日

- 技术需求响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1.本表格若不填写，视同为完全响应招标文件要求，如投标文件其他承诺或方案内容与本响应表不一致，以本表内容为准。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：年月日

- 商务需求响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺和说明 |
| --- | --- | --- | --- |

本表格若不填写，视同为完全响应招标文件要求，如投标文件其他承诺或方案内容与本响应表不一致，以本表内容为准。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：年月日

- 企业业绩

| 序号 | 使用方 | 项目名称 | 成交金额 （单位：元） | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.相关业绩是指供应商2023年1月1日至今类似业绩；

2.此表仅提供表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：年月日

- 维保方案与技术措施；

- 质量管理体系与保证措施；

- 安全文明施工措施；

- 项目进度计划与措施；

- 所投产品性能；

- 人员配置方案；

- 服务承诺及优惠承诺；

- 技术培训方案；

- 项目业绩；

- 运维业绩。

附件4

正本/副本

## 报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年月日

### 一、投标响应函

致湖州学院：

本人（姓名），身份证号：，系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名），身份证号：，为授权委托人。以我方的名义参加编号：，名称：，的投标活动，并进行投标。为此：

1.总投标价格详见开标一览表。

2.我单位保证遵守招标文件中的有关规定，并保证忠实地执行甲乙双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

3.我单位同意按采购人要求提供任何与本项投标有关的数据、情况和资料。

4.我单位保证按本项目招标文件中规定的条款参与投标活动，并为自身的行为承担相应的责任。我单位出现违反国家法律法规和本项目招标文件规定的行为，愿意接受相应的处罚并承担由此引起的赔偿责任。

5.本投标自开标之日起60日内有效。

6.我单位已经详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7.在规定的开标时间后（在投标有效期内），如果我们撤回投标，我们按照采购文件约定向利益受损方承担赔偿责任。

8.我单位完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：年月日

### 二、报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小写： 大写： |

- 报价一览表中的投标总价，保留小数点后两位。报价大写与小写不一致的，以大写为准。

- 报价一览表中的投标价格应包括但不限于投标人各项成本支出、合理的利润、应交纳的税金、完成合同所需的工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章并由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效处理。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：年月日

1.以上报价总价应与“报价一览表”相一致，不一致的，以报价明细表中单价计算金额为准；报价明细表中报价保留小数点后两位。报价大写与小写不一致的，以大写为准。（最终份数按实际结算为准）。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章并由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效处理。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：   年    月   日

### 四、其他供应商认为有需要提交的资料