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湖州学院安全保卫部消防系统运行管理及维护保养服务采购项目              招标文件


第一章 招标概况
一、项目基本情况
1. 项目名称：湖州学院安全保卫部消防系统运行管理及维护保养服务采购项目；
2. 采购编号：XZ2026009A；
3. 采购方式：校内公开招标；
4. 采购预算（最高限价）：人民币壹拾捌万元整（￥180000.00）；
5. 服务期限：一年，即2026年9月1日—2027年8月31日；
6. 采购需求：日常驻校运行管理和常规维保服务，详见招标文件采购需求部分。
二、投标人资格要求
（一）一般资格要求：
1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）特定资格要求：
已成功在“社会消防技术服务信息系统”录入。
（三）其他说明：
1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动；
2. 供应商书面承诺符合参与采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料；
3. 本次招标不支持联合体投标，不接受转包、分包及备选方案。否则视为无效投标。
三、投标文件要求
（一）投标文件要求：
投标文件由《资格文件》《技术商务文件》和《报价文件》三部分组成，投标人应按《资格文件》《技术商务文件》和《报价文件》正本各1份、副本各1份编制，文件须密封并胶装成册，《报价文件》需单独密封，三部分文件封面及每一页均需加盖供应商公章。所有证件均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少以上任意一部分内容即作无效标处理。
（二）资格文件：
1. 有效的营业执照复印件，非法人企业需提供其他证明材料（加盖公章）；
2. 提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个网站的截图；以开标当日采购人核实的查询结果为准）；
3. 法定代表人身份证复印件（加盖公章）；如非法定代表人参与开标，需额外提供法定代表人授权委托书原件（加盖公章）、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；
4. 最近三个月内任意一个月的依法缴纳税收（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）和社保证明；
5. 投标声明书；
6. 在“社会消防技术服务信息系统”已录入备案的截图等证明材料。
（三）技术商务文件：
1. 评分索引表；
2. 需求响应表；
3. 商务响应表；
4. 技术实施方案
5. 巡检方案
6. 管理措施
7. 项目拟派人员
8. 培训与演练方案
9. 应急预案
10. 维保工具
11. 合理化建议
12. 企业业绩
13. 其他供应商认为有需要提交的资料。
（四）报价文件：
1. 投标响应函；
2. 报价一览表(含人工费、服务费、保险费、管理费、辅材费、食宿费、交通费、税费、撤场费等完成本项目的全部费用。投标报价需提供单价与总价金额，总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。高于采购预算视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。
	注：高于采购预算视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。报价应由法定代表人或其授权代表签字确认并加盖公章。
以上材料模板见附件。
四、投标文件递交、开标时间
（一）投标文件投递截止时间：2026年8月3日下午14:00（投标人迟到视为自动弃标）；
（二）开标时间：2026年8月3日下午14:00；
（三）投标文件投递或邮寄地址：湖州市吴兴区创业大道3333号22D后勤楼209（接收人：王老师，联系方式：15868212061）；
（四）开标地点：湖州市吴兴区创业大道3333号22D后勤楼306开标室。
注：供应商未现场参与开标，设同默认开标结果。供应商应确保投标文件在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程造成损坏而不符合开标要求的，湖州学院采购事务中心概不负责。
五、中标办法
本项目采用综合评标法，得分最高供应商为中标人；
注：如出现中标人拒签合同，招标人将根据实际情况，采用“按序递补”或“重新招标”的方式重新确定中标人。
六、付款方式：
1.按季度平均支付（与考核周期同步），每季度项目履行完毕且验收合格后，根据本季度考核结果支付对应款项。
2.本项目不收取投标保证金及履约保证金。
七、联系方式
采购人：湖州学院
项目联系人：张老师                         联系电话：0572-2112239
质疑联系人：王老师                         联系电话：15868212061
八：附件：
附件1：资格文件参考格式
附件2：技术商务文件参考格式
附件3：报价文件参考格式
湖州学院采购事务中心
2026年7月22日
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第二章 采购需求
一、服务需求
本方案服务需求由消防系统的日常运行管理和消防系统维保服务两部分构成，日常运行管理是指安排专人专职开展学校消防设备使用、泵房监控、例行检查、功能完善、清洁保护、档案管理、人员培训、应急处置等相关工作，确保消防系统功能优化、使用正常。维保服务是指对学校建筑消防设施进行系统性维护、保养、定期检查测试和记录，以确保火灾发生时能有效发挥作用。
（一）校园概况
湖州学院本次消防维保范围占地面积1004亩，建筑面积约36.36万平方米。其中：校区共有29幢楼，设有消火栓系统，疏散指示、应急照明系统，灭火器等各类设施设备。校区有三个消控室，15套消防系统，27台消防报警主机，1个消防泵房，1个消防水池，1个消防水箱。具体消防设施设备由下表中系统组成：
	A.火灾自动报警系统
	B.消防联动系统（含防排烟系统）
	C.自动喷淋灭火系统

	D.防火分隔设施系统
	E.消防控制主机系统
	F.消防给水系统

	G.消防广播系统（含消防）
	H.消火栓系统（含室外消火栓）
	I.消防通讯系统

	J.水泵、恒压泵、控制柜、联动柜、
	K.防排烟系统
	L.气体灭火系统

	M.水炮灭火器系统
	N.水幕系统
	O.红外探测／红外光束感烟火灾探测系统


按照消防规定，需要成交单位对校园内的消防设施定期进行维护保养。服务期内，对校园内每栋楼的各项消防设施设备（A-O）的维护保养需至少完成一次。
（二）商务需求
1.项目服务期：一年，即2026年9月1日—2027年8月31日。
2.服务地点：湖州学院
3.付款方式：按季度平均支付（与考核周期同步），每季度项目履行完毕且验收合格后，根据本季度考核结果支付对应款项。
二、技术需求
（一）消防系统日常运行管理
	工作内容：
1.设施设备使用与保养
2.日常巡查与检查
3.人员培训与演练
4.档案与制度管理
5.隐患整改与应急处置
工作要求：
1.配备驻校专职消防维保员一名，具有中级或以上消防设施操作员国家资格证书（需提供资格证书扫描件及近三个月以来任一个月供应商为其缴纳社保的证明），熟练掌握消防设施设备操作技能，熟悉学校消防设施设备配置及运行情况，全周期全天候（7*24小时电话响应，工作日现场值守，非工作时间紧急到场30分钟内）响应学校消防工作需求；签署驻校人员必须与供应商建立合法的劳动合同关系，供应商必须为其缴纳社会保险及意外伤害保险。若驻校人员发生人身损害或造成第三方损害，由供应商承担全部法律责任，学校不承担责任。
2.日常检查与维护各类消防设施设备，包括消防栓、喷淋系统、灭火器、火灾自动报警（灭火）系统等，确保其处于良好备战状态。
3.日常开展防火巡查与隐患整改，重点检查违规用电、消防通道堵塞、易燃易爆物违规堆放等问题，并及时消除隐患。
4.配合消防控制室值班管理，并做好微型消防站技术支持工作。
5.与消防维保密切配合，建立及维护好消防档案，包括且不限于消防图纸、维保记录、设施状况、巡查记录、演练情况、隐患整改等的电子及实物台账，确保保存期不少于5年；服务期满或合同终止时，供应商须在7个工作日内完整移交所有档案，不得留存、复制或者删除。供应商及其工作人员对在服务过程中知悉的学校建筑结构、安防布局、师生信息等负有严格保密义务，违者应承担违约责任及相应的法律责任。
6.配合学校开展消防演练、消防培训等工作，包括方案制定、实施、总结、分析、留档等工作内容。
7.协助建立、修改、完善各类消防管理制度及各类演练方案并有效实施。
8.协助学校开展安全隐患排查、及时发现并书面报告安全隐患，协助学校制定整改方案。在本次消防维保期间，学校消防设施设备尚处于基建安装施工质保期内，中标供应商应配合学校积极协调施工单位承担质保责任并检查落实设施设备维修质量，确保消防系统处于良好状态，必要时中标供应商配合施工单位共同处置。因供应商巡查不到位、处置不及时或操作不当导致的火灾事故或扩大损失，供应商应承担全部赔偿责任。供应商应向甲方出具常规消防零配件价目表供甲方参考。
9.协助学校消防安全应急处置工作，确保事故控制在最小范围。
（二）消防设施维护保养
凡是校园建筑体内外所有涉及消防类设施设备均在本维保范围内，包括且不限于以下内容：
A.火灾自动报警系统
1.维修保养工作内容
1.1 用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；
1.2 检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；
1.3 试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；
1.4 检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；
1.5 检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；
1.6 检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；
1.7 检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；
1.8 定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验；
1.9 定期(每年至少一次)对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；
1.10 定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；
1.11 定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。
2.维修保养工作标准
2.1 探测器动作灵敏，报警准确；
2.2 主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；
2.3 手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；
2.4 主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；
2.5 界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；
2.6 电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；
2.7 系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；
2.8 主、备电源自动切换功能正常；
2.9 探测器外观完好，外部清洁，功能正常；
2.10 报警主机控制程序正确，各项功能正常；
2.11 系统接地电阻符合规范或设计要求。
3.具体工作
3.1 火灾探测器
3.1.1 为使火灾探测器保持性能良好，正常运行，应在火灾探测器开启运行两年后，每隔三年全部清洗一遍；
3.1.2 每季度应对所有的火灾探测器采用抽测式进行测试。
3.2 点型感烟探测器
3.2.1 采用发烟装置向探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示；
3.2.2 消除探测器及周围烟雾，报警控制器手动复位，观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。
3.3 点型感温探测器
可重定点型感温探测器，使用温度不低于54℃的热源加热，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示；移开加热源，手动复位火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。
3.3.1 对测试过的火灾探测器做地址记录，以免在下期测试中重复测试同一个点。在一年内通过定期测试后将所有火灾探测器测试一遍；
3.3.2 测试中应核对火灾探测器的地址是否正确；
3.3.3 在测试过程中，应对火灾探测器报警的迟缓程度做记录，汇总后对其工作状态有一个大致的了解，为是否对火灾探测器进行清洗提供佐证；
3.3.4 对于探测装置因环境条件的改变而不能适用时，应通过设计、施工部门及时更换；
3.3.5 要防止外部干扰或意外损坏。对于探测器不仅要防止烟、灰尘及类似的气溶胶、小动物的侵入、水蒸汽凝结、结冰等外部自然因素的影响，还要防止人为因素如书架、贮藏架的摆放或设备、隔断等分隔对探测器和手动报警按钮的影响。
3.4 手动报警按钮
3.4.1 每月巡检手动报警按钮装置，检查外罩玻璃是否有破损。如有损坏应及时更换，以免发生误报；
3.4.2 每季度巡检时，触发按钮查看火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确；
3.4.3 每季度对警铃及广播测试一遍，发现故障及时维修。
B. 消防联动系统（含防排烟系统）
1.维修保养工作内容
1.1 检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；
1.2 测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动信号功能是否正常；
1.3 测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；
1.4 测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；
1.5 测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的信号是否正常；
1.6 测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；
1.7 检查试验联动警铃的功能是否正常；
1.8 检查试验联动广播的功能是否正常；
1.9 测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；
1.10 定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。
2.维修保养工作标准
2.1 风机风阀联动功能正常，动作准确；
2.2 防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常；
2.3 消防电梯人工迫降功能正常；
2.4 联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；
2.5 各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常；
2.6 联动楼层非消防电源自动切断功能正常；
2.7 联动警铃的功能正常；
2.8 联动广播的功能正常；
2.9 现场和远程启、停风机的控制功能正常；
2.10 风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。
C.自动喷淋灭火系统
1.维修保养工作内容
1.1 检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；
1.2 检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；
1.3 检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；
1.4 检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；
1.5 检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；
1.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；
1.7 检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；
1.8 检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；
1.9 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；
1.10 检查止回阀启闭是否灵活、有效；
1.11 定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。
2.维修保养工作标准要求
2.1 楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求；
2.2 水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确；
2.3 喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；
2.4 阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确；
2.5 喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；
2.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；
2.7 喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；
2.8 湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确；
2.9 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；
2.10 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；
2.11 喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。
3.具体工作
3.1 报警阀组
3.1.1 每月检查报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整；
3.1.2 每月对报警阀的压力表进行检查，检查报警前、后压力表指示是否正常。阀的前后压力应基本相当，或阀后压力稍高于阀前；
3.1.3 每季度对报警阀进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态是否正常。每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能是否正常。
3.2 自动喷淋头及管道
3.2.1 每月应对喷头进行一次外观检查，检查喷头有无损坏、锈蚀、漏水现象，发现有不正常的喷头应及时更换；应保证喷头外表清洁，当喷头上有异物时应及时清除，特别是感温元件应无污垢，必要时进行清洗或更换。更换或安装喷头均应使用专用扳手；
3.2.2 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的1％，且每种备用喷头不应少于10个；
3.2.3 检查管道有无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管道有无堵塞；
3.2.4 每两个月应利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。
D.防火分离设施系统
1.维修保养工作内容
1.1 防火门
1.1.1 每月查看外观、关闭效果，双扇门的关闭顺序；
1.1.2 每季度对于疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，自动或远端手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。
1.2 防火卷帘
1.2.1 维修保养工作内容
1.2.1.1 试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；
1.2.1.2 试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；
1.2.1.3 试验防火卷帘控制器的功能是否正常；
1.2.1.4 检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；
1.2.1.5 试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。
1.2.2 维修保养工作标准
1.2.2.1 烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常；
1.2.2.2 现场和远程控制卷帘起、降功能正常；
1.2.2.3 防火卷帘控制器功能正常；
1.2.2.4 防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落；
1.2.2.5 防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。
1.2.2.6 每月查看外观；
1.2.2.7 每季度进行下列操作，查看卷帘运行情况反馈信号后复位，机械操作卷帘升降；
1.2.2.8 触发手动控制按钮；
1.2.2.9 发散烟雾或不低于54℃热气测试其自动反应状况。
E.消防控制主机
1.每月消防控制主机电源检查项目
1.1 检查系统电压偏移是否在允许范围。系统电源标准：AC197V~242V 50Hz±1Hz；
1.2 查看消防控制配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮；
1.3 检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。
1.3.1 自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示；
1.3.2 人为控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源，观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示；
1.3.3 每季度要对备用电源进行1～2次充放电试验，1～3次主电源和备用电源自动切换试验。
2.每月应对消防控制主机进行如下项目检查
2.1 触发自检键，进行功能自检；
2.2 对控制器电源全部发光显示器进行检验，并循环三次；
2.3 对Ⅱ级编程继电器进行检验，检验期间继电器触点动作，但输出+24V撤消；
2.4 对打印机功能进行检验；
2.5 对控制器的主要硬件接口芯片、存储器芯片及各类插件的主要IO芯片进行自动实时故障检测。
3.切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。
4.在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能、报警功能检测：
4.1 类比探测器、手动报警按钮断路故障，查看故障显示；
4.2 断路故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后，只消音，不复位。
5.用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。
6.系统复位，恢复到正常警戒状态。
F.消防给水系统
1.消防水池
1.1 每月查看消防水池水位及消防用水不被他用的状况；
1.2 每月查看补水设施；
1.3 每年对水源的供水能力进行一次测定；
1.4 每两年应不少于两次对消防水池进行清洗、排污。
2.消防管路系统
2.1 观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象；
2.2 外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理；
2.3 清除堵塞：系统管道中，可能因施工疏忽残留砂石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等；
2.4 每季度需对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查。
3.稳压泵及气压水罐
每月检查应依据如下步骤进行：
3.1 打开排气阀，检查是否能够自动加压；
3.2 打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常；
3.3 打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐压力较高造成危险，应慢慢将阀门打开。
4.消防水泵
4.1 每日查看水泵和阀门的标志；转动阀门手轮，检查阀门状态；观察阀杆及手轮位置；阀杆是否需要加注润滑油；
4.2 每月在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情况。消防水泵应每月启动运转1～3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月类比自动控制的条件启动运转1～3次。手动、自动控制启水泵1～3次，查信号有否反馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。运行时间一般不少于5分钟；
4.3 每月在消防主机控制室启动水泵，查看运行及反馈信号；
4.4 每月检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好；
4.5 每月检查主、备泵能否自动切换；
4.6 每月检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常；
4.7 每月启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况；
4.8 每二年对消防水泵大修一次，添加润滑油，清洗内部杂质；
4.9 每年度对水泵电动机的维护保养：
4.9.1 电动机轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象。转动转轴，检查旋转是否正常；
4.9.2 电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音）；
4.9.3 水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀；
4.9.4 填料是否明显漏水，有无变形损伤，螺栓螺母是否松动。
5.电控柜的维护保养
5.1 每月检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀；
5.2 每月检查线路图及操作说明是否齐全；
5.3 每月检查电压、电流表的指标是否在规定的范围。开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。控制盘的指示灯是否正常；
5.4 每月检查电控柜继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线连接处是否松脱，绝缘是否损伤；
5.5 类比主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯显示。
6.水泵接合器每月查看标志牌、止回阀。
G.消防广播
1.维修保养工作内容
1.1 试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播，音响清晰；
1.2 检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；
1.3 定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；
1.4 试验消防广播的选层广播功能是否正常。
2.维修保养工作标准
2.1 消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；
2.2 扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰；
2.3 广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常；
2.4 消防广播系统选层准确、可靠，功能正常；
2.5 每月在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果；
2.6 每季度自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果；
2.7 每月在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播；
2.8 每季度用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。
H.消火栓系统（含室外消火栓）
1.室外消防栓系统的维护保养工作要求
1.1 检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查玻璃按钮是否破碎；
1.2 检查测试消防栓系统，试验玻璃按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；
1.3 检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；
1.4 检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；
1.5 定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；
1.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；
1.7 检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；
1.8 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；
1.9 检查止回阀启闭是否灵活、有效；
1.10 定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。
2.消防栓系统的维护保养工作内容
2.1 室内消火栓
每月对消火栓进行如下检查：
2.1.1 确保消火栓周围没有障碍物阻挡，取用方便；
2.1.2 确保消火栓外观整洁、标示清晰、无机械损伤及严重腐蚀；
2.1.3 检查消火栓有无生锈漏水现象；栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失；消火栓的闸阀开启是否灵活，必要时应对阀杆加润滑油；
2.1.4 对室内消火栓还应检查消火栓箱内的水枪、水带等设备是否完备配套，水龙带有无霉腐，按钮工作状态正常；
2.1.5 随时抽查消火栓的出水情况。对重点部位的消火栓每年应逐个进行出水检查；对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的10％～20％进行出水抽测试验。连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示；
2.1.6 室内消火栓系统还应随时观察消防水池、水箱的水位情况，发现不足应及时补充。
2.2 室外消火栓
室外消火栓应每季度进行一次检查保养，其内容主要包括：
2.2.1 用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油；
2.2.2 检查出水口闷盖是否密封，有无缺损；
2.2.3 检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补；
2.2.4 每年开春后、入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验；
2.2.5 定期检查消火栓前端阀门井；
2.2.6 保持配套器材的完备有效。
3.维修保养工作标准
3.1 消防栓箱配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求；
3.2 试验消防栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；
3.3 各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；
3.4 消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；
3.5 消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；
3.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；
3.7 减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器无杂物，水流畅通；
3.8 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；
3.9 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；
3.10 消防栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。
I.消防通讯系统
1.维修保养工作内容
1.1 检查消防专用电话或插孔是否完好；
1.2 定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心主机显示通话部位是否正确。
2.维修保养工作标准
2.1 消防专用电话或插孔外观完好、清洁；
2.2 消防专用电话通讯畅通，语音清晰、响亮，消防中心主机显示通话部位正确。
J.水泵、恒压泵、控制柜、联动柜
1.维修保养工作内容
1.1 检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；
1.2 检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；
1.3 定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；
1.4 定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1～3次；
1.5 定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；
1.6 定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；
1.7 定期添加或更换水泵的润滑油。
2.维修保养工作标准
2.1 水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；
2.2 控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确；
2.3 控制柜、联动柜接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常；
2.4 消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；
2.5 水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；
2.6 消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；
2.7 水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热。
K.防排烟系统
1.每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。
2.每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。
3.每半年手动或自动式关闭空调通风系统，做电动防火阀试验，检查其性能。
L. 气体灭火系统
1. 维修保养工作内容
1.1 检查气体灭火控制器、声光报警器、放气指示灯、紧急启停按钮外观完好、固定牢固、标识清晰。
1.2 检查灭火剂储瓶、驱动瓶、集流管、选择阀、喷嘴、高压软管等组件无碰撞变形、锈蚀、泄漏，压力表指示在绿色正常区域。
1.3 检查系统管路、阀门、单向阀启闭灵活，密封完好，无泄漏。
1.4 模拟火警信号，测试自动、手动、紧急启动 / 停止功能，检查联动切断非消防电源、关闭空调、关闭防火阀等动作正常。
1.5 测试保护区门磁开关、通风设备联动关闭功能正常。
1.6 检查储瓶间通风、照明、应急照明、泄压口状态符合规范要求。
2. 维修保养工作标准
2.1 系统组件完好无损，压力表显示正常，无泄漏、无锈蚀。
2.2 控制器自检、故障报警、火警报警、联动输出功能正常。
2.3 自动 / 手动 / 紧急启停操作准确，动作可靠，反馈信号正确。
2.4 保护区门、通风、防火阀联动关闭到位。
2.5 管路通畅、阀门灵活，密封性能良好。
2.6 维保记录完整，称重、检测数据符合规范。
3. 具体工作
3.1 每月巡检外观、压力、指示灯、紧急按钮。
3.2 每季度测试自动、手动、紧急启停功能。
M. 水炮灭火系统
1. 维修保养工作内容
1.1 检查消防水炮本体、电动 / 遥控执行机构、定位探测器、控制阀、管路外观完好，无变形、渗漏、锈蚀。
1.2 测试水炮水平、俯仰旋转灵活，定位准确，无卡滞、异响。
1.3 检查水源压力、流量满足设计要求，控制阀启闭正常，反馈信号准确。
1.4 模拟火警信号，测试自动扫描、自动定位、自动启泵、自动射流灭火功能。
1.5 测试现场手动、控制室远程控制操作功能正常。
1.6 检查过滤器清洁无堵塞，管路排气阀、泄压阀工作正常。
1.7 定期放水试验，检查射流形态、射程、覆盖范围符合设计要求。
2. 维修保养工作标准
2.1 水炮及组件完好，无渗漏、堵塞、损坏。
2.2 旋转定位灵活准确，控制响应及时。
2.3 自动 / 手动 / 远程控制功能正常，联动启泵可靠。
2.4 压力、流量、射程、覆盖范围满足规范要求。
2.5 管路阀门状态正常，信号反馈准确。
2.6 维保记录完整，试验数据合格。
3. 具体工作
3.1 每月巡检外观、压力、阀门、指示灯。
3.2 每季度测试自动定位、自动射流、远程控制。
3.3 每年进行全系统放水联动试验。
N. 水幕系统
1. 维修保养工作内容
1.1 检查水幕喷头、管路、控制阀、水流指示器、末端试水装置外观完好，无堵塞、渗漏、锈蚀。
1.2 检查喷头安装方向、间距符合设计，无遮挡、无损坏。
1.3 测试控制阀启闭灵活，信号阀反馈准确，消防中心显示正常。
1.4 模拟联动信号，测试自动启泵、开启控制阀、形成连续水幕功能。
1.5 检查止回阀、泄压阀、排气阀工作正常，管路无气堵。
1.6 检查保温、防冻措施完好，冬季确保管路不冻堵。
1.7 紧固接线，做好维保记录。
2. 维修保养工作标准
2.1 喷头、管路、阀门完好，无堵塞、渗漏、损坏。
2.2 控制阀、信号阀动作准确，反馈信号正常。
2.3 联动启泵、供水可靠，水幕连续均匀。
2.4 管路通畅，排气、泄压、防冻措施有效。
2.5 维保记录完整，试验符合规范要求。
3. 具体工作
3.1 每月巡检外观、阀门、喷头、保温措施。
3.2 每季度测试控制阀、水流指示器、末端试水。
3.3 每年全系统联动放水试验。
O. 红外探测 / 红外光束感烟火灾探测系统
1. 维修保养工作内容
1.1 检查红外发射器、接收器、反射器、控制器外观完好，固定牢固，镜片清洁无遮挡、无污损。
1.2 测试发射器与接收器对准精度，光路通畅，无偏移、无遮挡。
1.3 模拟烟雾遮挡光路，测试火灾报警、故障报警功能，地址显示准确。
1.4 检查系统接线牢固，绝缘良好，电源稳定，备电切换正常。
1.5 测试系统自检、屏蔽、复位、打印功能正常。
1.6 定期清洁镜片、校正光路、紧固端子、检测接地。
1.7 检查安装环境无强振动、无强光干扰、无腐蚀性气体。
2. 维修保养工作标准
2.1 设备完好，镜片清洁，光路对准准确。
2.2 火警、故障报警灵敏准确，地址显示正确。
2.3 电源、备电切换正常，供电稳定可靠。
2.4 接线牢固，绝缘、接地符合规范。
2.5 抗干扰措施有效，环境适配良好。
2.6 维保记录完整，检测数据合格。
3. 具体工作
3.1 每月巡检外观、镜片、光路、指示灯。
3.2 每季度模拟报警试验，校正光路，清洁镜片。
3.3 每半年检测电源、备电、接地、绝缘。
3.4 每年全功能检测，出具维保报告。

第三章 评标办法及评分标准
为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
一、总则
本次评标采用综合评分法，合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；得分仍相同的，由评标委员会决定。本项目由采购人授权评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名依次类推，按照上述规定如出现并列情况，由评审委员会抽签决定中标候选人次序。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
投标人评标综合得分=价格分+技术、商务、资信及其他分
二、评标内容及标准
1、价格分（10分）
价格分采用低价优先法计算，取所有有效投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×10×100%
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料:投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2、技术、商务、资信及其他分（90分）
技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为:
技术、商务、资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数


评分表（技术、商务、资信及其他分，共90分）
	序号
	评分项
	评分细则
	分值（分）

	1
	需求响应情况
	采购需求中，满足招标文件第二章采购需求（服务需求和技术需求）明确的全部条款要求的，得满分；供应商所投的产品技术参数不响应或负偏离的，每一项在基本分基础上扣1.5分，扣完为止。
	24

	2
	技术实施方案
	供应商在运行管理与维护保养过程中的技术实施方案：包括但不限于维护及维修手段，设备运行使用的质量保障措施，故障解决方案，复检方案，调试方法等。
（评分范围：10，9，8，7，6，5，4，3，2，1，0）
	10

	3
	巡检方案
	供应商的巡检制度：包括但不限于【消防系统日常运行管理】巡检内容、重点巡检范围、典型隐患排查整改方案等；【消防设施维护保养】各系统维保方案，计划安排，维保报告与系统运行情况报告内容等。
（评分范围：10，9，8，7，6，5，4，3，2，1，0）
	10

	4
	管理措施
	供应商的管理措施：包括但不限于管理规范、组织制度，有明确的岗位职责、质量考核办法、奖惩措施等，服务管理流程，故障响应流程，维保档案记录建立及维护方案等。
（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1，0）
	8

	5
	项目拟派人员
	根据拟投入【消防系统日常运行管理】驻校专职消防维保员的综合实力情况进行评审：包括但不限于工作履历、技术能力及相关技能证书，职称，同类项目经验（消防维保、巡检等）等。
（评分范围：5，4.5，4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0）
【注：需提供人员名单及履历表、相关证书、同类项目合同复印件等证明材料并盖公章。】
	5

	
	
	根据拟投入【消防设施维护保养】项目团队的综合实力情况进行评审：包括但不限于项目团队人员的数量及职称、人员技术能力及相关技能证书、专业分布、同类项目经验（消防维保、巡检等）等。
（评分范围：5，4.5，4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0）
【注：需提供人员名单及履历表、相关证书、同类项目合同复印件等证明材料并盖公章。】
	5

	6
	培训与演练方案
	供应商的培训与演练方案：包括但不限于符合学校实际的消防培训、演练内容，注意事项，重难点解析，技术与安全保障，开展频次，是否出具分析报告，资料留档方案，是否可实施有针对性等。
（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1，0）
	8

	7
	应急预案
	供应商对维保服务保障应急预案，方案对维保可能遇到的问题：包括但不限于环境因素、突发事件、重大节假日，雨雪、台风恶劣天气等，及其应对措施或补救措施的考虑情况，方案内容是否完整详细具备针对性及可行性，是否各项措施考虑到位、满足采购人实施要求等。
（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1，0）
	8

	8
	维保工具
	供应商针对本项目在维修保养过程中，拟投入的维修、保养工具数量，种类的完善程度及功能全面性等。
（评分范围：5，4.5，4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0）
	5

	10
	合理化建议
	针对本项目的理解，结合自身专业优势，提出针对本项目实施过程中的合理化建议，有效建议和措施每项得 1分，最高得3分。未提供不得分。
	3

	11
	企业业绩
	供应商具有2023年1月1日以来签订的同类业绩（消防维保）的，每提供1个得2分，最多得4分。
【注：需提供合同复印件等证明材料并加盖公章，且合同内容能体现同品类的采购内容，未提供或提供内容不完整的不得分，以合同签订时间为准。】
	4




第四章  合同主要条款（参考模板）
编号:_______________





湖州学院xxxxx项目合同



甲方：
地址：
电话：
电子邮箱：

乙方：
地址：
电话：
电子邮箱：




湖州学院安全保卫部消防系统运行管理及维护保养服务
采购项目执行合同

甲方（采购人）：
乙方（供应商）：
根据甲方“湖州学院安全保卫部消防系统运行管理及维护保养服务采购项目”（项目编号：XZ2026009A）招标文件要求和乙方的投标文件及承诺，依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商共同确定以下合同条款。
一、合同项目与内容
1.1合同项目：湖州学院安全保卫部消防系统运行管理及维护保养服务采购项目（项目编号：XZ2026009A）；
1.2合同金额：人民币（大写）      元整；（小写）¥      元；本合同的价款为含税价，已包含乙方为履行本合同义务所需的全部费用。
1.3服务内容：乙方提供满足国家、行业法律法规、采购文件及投标文件要求的消防系统日常运行管理服务和消防设施维护保养服务。
二、服务时间与服务地点
2.1服务持续时间：一年，即2026年9月1日—2027年8月31日；
2.2服务地点：   湖州学院   
三、技术规范
3.1本合同执行国家及本省、市现行项目实施及验收规范及有关条例、实施办法等，以最新版本为准；
3.2提供和交付的服务技术规范应与采购文件规定的技术规范相一致。
四、付款方式
4.1按季度平均支付（与考核周期同步），每季度项目履行完毕且验收合格后，根据本季度考核结果支付对应款项。
4.2每笔款项申请给付前，乙方应向甲方开具并交付足额、合规的增值税（专用/普通）发票，甲方自收到发票后在约定期限内，向乙方给付对应款项。
4.3税费：本服务执行中相关的一切税费均由乙方负担。
五、验收
5.1乙方完成合同范围的工作，并经自查符合合同要求后，以书面形式向甲方提出验收申请，并提供相关材料，由甲方组织相关部门进行验收。当验收结果与合同要求不符时，应书面告知乙方排除故障或消除缺陷，并重新进行本项目的验收。验收依据以本合同及附件规定为准。
5.2每季度由甲方依据附件《湖州学院消防运行管理与维保服务季度考核办法》进行考核评分，签字确认的考核表作为支付进度款的依据。
5.3服务质量保证：乙方应保证服务过程的规范性、科学性，服务过程中不得侵犯甲方的合法权益。本项目将依据《湖州学院采购项目验收管理办法（试行）》对项目过程性材料及完成结果进行验收，项目验收不合格的，由项目验收小组提出限期整改意见，并告知乙方及甲方，若整改后仍不合格则依据合同条款退货、换货、索赔或重新实施。
六、甲方的权利、义务
6.1审核乙方的消防系统日常运行管理服务和消防设施维护保养服务管理制度及服务方案，并监督其执行。
6.2监督乙方消防日常运行管理驻校人员和消防设施维护保养服务人员实际配备情况，有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。
6.3非因甲方原因，乙方服务工期内不能完成消防设施维保等相关服务，甲方有权解除合同，或要求乙方继续履行，并追究乙方违约责任。乙方每延期一天，需按合同总价的 1‰ 向甲方支付违约金。
6.4违约责任：
（1）逾期违约：乙方未按合同约定时间提供服务或完成整改，每逾期一日，须向甲方支付合同总额千分之【一】的违约金；逾期超过10日，甲方有权单方解除合同。
（2）人员违约：驻校人员未经甲方同意擅自离岗、缺岗，每人次扣除违约金【500】元；擅自更换不具备同等资质的人员，每次扣除违约金【500】元。
（3）响应违约：接到报修后未按规定时间到达现场，每次扣除违约金【500】元。
（4）事故责任：因乙方维保不当、漏检、误操作等原因，导致消防系统在火灾中无法正常启动或造成人员伤亡、损失扩大的，乙方应承担全部法律责任及经济赔偿责任，并向甲方支付合同总额【30】%的惩罚性违约金。
6.5甲方向乙方提供学校完整的消防图纸、消防点位图。
6.6甲方安排专/兼职科室负责消防运行和维保工作的日常监管，掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方进行维修，对其消防设施系统运行登记表和检查表等内容签字确认。
6.7对乙方商业秘密（包括商业和技术、经营、管理、知识产权等）负有保密责任，如有泄密行为承担泄密责任。
七、乙方的权利、义务
7.1乙方对甲方的消防设施系统进行全面的运行检查，如有检查不合格项目，应配合甲方制订消防安全隐患整改方案，在施工整改前乙方须加强维保、巡查，第一时间发现及处理消防隐患。
7.2乙方负责整理、建立维修保养资料档案。
7.3乙方消防日常运行管理驻校人员和消防设施维护保养服务人员应遵守甲方的管理制度，在不违背国家现行消防技术规范的基础上，充分尊重甲方的意见，与甲方密切协调配合，确保维修保养质量和施工安全。
7.4乙方在对隐蔽工程进行维修保养时，应尽量保护原设施，若不可避免要对原设施进行改动，由甲方双方共同协商解决。
7.5乙方维保人员持证上岗，并发放社保统筹。
7.6乙方维保人员如有变动，应告知甲方，经甲方同意后，方可替换人员。乙方拟替换驻校人员或关键技术负责人，须提前【7】天书面申请，并提供新人员的简历、证书、社保证明等材料。新人员的资质和能力不得低于原人员，否则甲方有权拒绝。若乙方擅自更换，视为违约，每次扣除违约金【500】元。
7.7乙方应严格执行正常维修保养制度，定期对甲方的消防设施进行巡查和维修保养，对故障及时排除。每次维修保养后，乙方应向甲方提供一份由乙方技术人员签名认可的维修保养记录，并由甲方消防工作负责人认可签字。维修保养记录存入档案。
7.8乙方消防日常运行管理驻校人员全周期全天候（7*24小时电话响应，工作日现场值守，非工作时间紧急到场30分钟内）响应学校消防工作需求。
7.9乙方应按照合同约定的服务项目提供相应的服务，保证所招聘服务人员遵守、执行消防维保管理有关法规、规章和规范性文件。所聘用服务人员应身体健康、无重大疾病及传染病，思想品德端正，无犯罪记录，经甲方审核合格后方可上岗。
7.10对甲方商业秘密（包括商业和技术、经营、管理、知识产权等）负有保密责任，如有泄密行为承担泄密责任。
7.11采购文件中声明的其他权利、义务。
7.12乙方在服务过程中产生的所有维保记录、测试报告、更新后的图纸、电子数据等，其知识产权及所有权均归甲方所有。合同终止时，乙方须完整移交，不得留存、删除或用于其他商业用途。
7.13乙方在服务过程中获取的学校建筑图纸、消防系统数据、师生信息等均属甲方商业秘密。乙方不得留存、复制、泄露或用于其他商业用途。合同终止时，乙方须移交所有数据及文档，并签署销毁承诺书。
7.14乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。
8、 争议解决
8.1本合同履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、合同生效及其它
9.1下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1) 本合同及其附件、补充合同、变更协议；
2) 中标通知书；
3) 投标文件（含澄清或者说明文件）；
4) 招标文件（含澄清或者修改文件）；
5) 其他相关采购文件。
8.2合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章后生效；
8.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行；
8.4本合同一式肆份，具有同等法律效力，其中甲方执贰份，乙方执贰份。
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甲   方（盖章)：           
地   址：           
法定（或授权）代表人：           
开户银行：           
银行账号：           
统一社会信用代码：           
签字日期：    年    月    日















乙   方（盖章)：           
地   址：           
法定（或授权）代表人：           
开户银行：           
银行账号：           
统一社会信用代码：           
签字日期：     年    月    日
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合同附件1
湖州学院消防运行管理与维保服务季度考核办法
第一章 总则
第一条 编制依据
依据“湖州学院安全保卫部消防系统运行管理及维护保养服务采购项目（项目编号：XZ2026009A）”采购需求、《中华人民共和国消防法》、建筑消防设施维护管理规范、双方维保服务合同制定，用于量化考核维保单位履约质量，明确季度费用支付、违约处置规则。
第二条 服务与考核周期
1.整体服务期：2026年9月1日起至2027年8月31日，共计12个月，分4个考核付费季度：
第一季度（Q1）：2026.09.01—2026.11.30
第二季度（Q2）：2026.12.01—2027.02.28
第三季度（Q3）：2027.03.01—2027.05.31
第四季度（Q4）：2027.06.01—2027.08.31
2.考核时间：每季度结束后5个工作日内，由湖州学院安全保卫部组织现场核查、资料审验、综合打分；无预付款，全部维保费用以季度考核结果作为唯一支付依据，考核完成后支付对应季度服务费。
3.考核范围：全覆盖采购需求全部内容，包含消防日常运行管理、月度维保记录、故障维修闭环管理、A-O全品类消防设施维保、应急处置、档案保密、人员培训演练等。
第三条 考核组织与对象
考核对象：中标消防维保服务单位；考核小组：学校安全保卫部领导及相关工作人员不少于3人，必要时可邀请第三方消防技术人员、驻校安保、物业公司参与现场测评，考核人员同分同权。
第二章 考核分值、等级及季度付费规则
第四条 总分及等级划分（满分100分）
优秀：90分（含）～100分
合格：85分（含）～89分
基本合格：70分（含）～84分
不合格：70分以下
第五条 季度维保费用支付标准（本合同无预付款）
考核等级为优秀、合格：全额支付本季度维保服务费；
核等级为基本合格：仅支付本季度维保费用的80%；
考核等级为不合格：本季度维保费用不予支付；
支付节点：每季度考核完成、双方签字确认考核表并完成问题整改闭环后，启动本季度维保费用付款流程。
第六条 违约及合同解除条款
维保单位连续两个季度考核结果为不合格，视作根本性违约，甲方有权单方解除《消防运行维保服务合同》，未到期剩余季度维保费用全部不予支付；维保单位须在7日内完整移交全部消防档案、图纸、台账，撤出驻场专职人员，并承担因维保履约不合格造成的全部财产损失、行政处罚及法律责任。
第三章 考核评分细则（总分100分）
第一部分 消防日常运行管理（46分）
（1）驻校专职消防人员管理（10分）配置1名持有中级及以上消防设施操作员证书专职人员，劳动合同、社保、意外险齐全；工作日现场在岗值守，7×24小时电话响应，非工作时间突发火情、重大故障30分钟内到场处置。扣分：无证上岗、人证不符一次性扣10分；擅自脱岗、应急到场超时，单次扣3分，本项分值扣完为止。
（2）日常防火巡查、隐患排查整改（10分）按规范开展每日防火巡查，及时清理消防通道堵塞、违规用电、易燃易爆物品违规堆放等隐患；小型设备故障当场修复；涉及大额配件更换、系统性隐患出具书面专业整改建议书提交校方。扣分：漏巡、无巡查记录单次扣2分；发现隐患不上报、拖延处置单次扣3分。
（3）月度维保记录、故障维修闭环管理（8分，核心考核指标）①每月完整规范编制全套维保记录，覆盖A-O全部消防系统，含设备检测数据、现场实拍照片、功能测试结果，签字齐全、真实可追溯；②建立故障全流程闭环台账，执行“故障登记→派工维修→现场处置→功能复测→销号归档”管理；一般故障24小时内修复，重大故障定期书面反馈整改进度，无长期遗留未销号故障。扣分：缺失月度维保台账、记录缺少关键数据每次扣2分；故障未登记、维修无跟踪、逾期未闭环每条扣2分；编造虚假维保、维修记录一次性扣8分。
（4）消控室配合、微型消防站技术支持（6分）全程配合3个消防控制室日常值班、设备故障排查，提供微型消防站专业技术支撑，设备操作规范无失误。扣分：配合缺位、操作失误单次扣2分。
（5）消防培训、应急演练配合（6分）协助校方制定消防培训、应急演练方案，全程组织实施，完成事后总结、影像文字资料归档，按需完成学校安排的全部消防宣教、演练工作。扣分：拒不配合、无全套存档资料扣6分；执行敷衍、资料残缺扣3分。
（6）消防档案管理与保密义务（6分）建立纸质+电子双套消防台账（含建筑图纸、日常巡检、月度维保、故障闭环、隐患整改、演练资料），档案保存期限不少于5年；合同终止7日内完整移交全部资料，不得私自留存、复制；严格保密校园建筑布局、安防、师生信息。扣分：台账缺失、资料造假扣3分；到期拒不移交、泄露保密信息一次性扣6分并追究违约责任。
第二部分 全系统消防设施维保履约（44分）
覆盖采购需求A至O共15类消防系统，严格按照月检、季检、年检标准完成清洁、紧固、放水、联动测试等维保工作，服务期内完成全校园所有消防设施全覆盖维保至少1次。
（1）火灾自动报警、消防联动、防排烟、消防控制主机系统（9分）探测器分批抽测、手动报警按钮测试、主备电源充放电与自动切换、模块接线紧固、风机风阀联动、防火阀动作、电梯迫降、非消防电源切断功能正常，主机无故障乱码、外观清洁。扣分：整套系统功能失效扣5分，单处局部故障每项扣2分。
（2）自动喷淋、消火栓、消防给水泵房系统（11分）末端试水定期放水、水流指示器、湿式报警阀动作正常；消防水泵手动/自动启停、主备泵切换可靠；消防水池、水箱水位达标；管网无渗漏，阀门标识清晰，水泵接合器完好，季度水压测试符合规范。扣分：管网渗漏、水泵无法启动、水压不达标每项扣3分。
（3）防火门、防火卷帘系统（5分）防火门闭门器、顺位器完好；防火卷帘现场/远程/烟温感联动降落正常，导轨运转无卡滞，消防控制室反馈信号准确。扣分：联动失效、卷帘卡滞每项扣3分。
（4）消防广播、消防专用通讯系统（4分）火灾广播强制切换功能正常、选层播音清晰；消防电话插孔通话通畅，控制室精准显示通话地址。扣分：广播、通讯系统故障直接扣4分。
（5）气体灭火、消防水炮、水幕、红外光束探测系统（10分）灭火剂储瓶压力正常无泄漏，水炮旋转定位灵敏，水幕管路通畅无堵塞，红外光路无遮挡；自动、手动、紧急启停联动动作可靠，每季度模拟火警测试合格。扣分：压力异常、系统联动失效、设备渗漏每项扣3分。
（6）维保频次执行合规性（5分）严格遵照采购需求及消防规范规定的月度、季度、年度维保频次开展检测维保，无系统漏检、少检。扣分：漏检一套消防系统扣2分，分值扣完为止。
第三部分 故障维修、突发事件应急响应（10分）
日常设备故障报修快速上门、限时修复；火警、设备突发故障等突发事件第一时间到场处置；因维保巡检缺位、维修拖延、违规操作造成火情扩大、消防行政处罚、大面积设备损坏的，本项直接计0分，维保单位承担全部赔偿责任。扣分：维修到场超时、故障处置不力单次扣3分，扣满10分终止扣分。
第四章 考核实施、整改闭环与申诉
季度考核资料提交每季度结束前3个工作日，维保单位提交本季度全套佐证材料：三个月完整月度维保台账、故障维修闭环销号清单、每日防火巡查记录、全系统测试报告、维保现场影像资料。
现场综合考核流程（1）考核小组现场抽查29栋楼宇、3个消控室、消防泵房各类消防设施，现场联动测试核心系统；（2）逐项核对月度维保记录、故障闭环台账真实性；（3）对照评分细则逐项扣分，核算总分、确定考核等级，填写《季度维保考核表》。
签字确认规则考核表一式两份，甲乙双方各留存一份；维保单位拒绝签字不改变考核结果效力，考核小组需在表格内备注拒签情况并存档。
整改闭环要求考核发现所有问题（含维保资料缺失、故障未闭环、设备故障），甲方同步出具书面整改通知书；维保单位须7个工作日内完成全部整改、补全台账、闭环遗留故障，并提交复查申请；下一季度考核对上期整改项重点复核，未按期完成整改额外扣5分。
异议申诉维保单位对考核得分存在异议，可在考核结果出具3个工作日内提交书面申诉及佐证材料，考核小组3个工作日内完成复核并出具最终得分意见，复核结果为最终结论。
第五章 附则
本办法作为《湖州学院安全保卫部消防系统运行管理及维护保养服务采购项目执行合同》附件，与合同具备同等法律效力；
服务期满（2027年8月31日）开展项目整体竣工验收，四个季度考核表、全年月度维保台账、故障闭环销号清单为验收核心资料；
本考核办法由湖州学院安全保卫部负责解释。


湖州学院消防维保季度考核表
项目名称：湖州学院消防运行管理与维保服务
考核季度：□Q1（2026.09-2026.11）□Q2（2026.12-2027.02）
□Q3（2027.03-2027.05）□Q4（2027.06-2027.08）
考核日期：______年____月____日
	一级考核模块
	考核细分项目
	标准分值
	扣分事实、现场核查依据
	本项实得分

	一、日常运行管理（46分）
	1.驻场人员持证、在岗值守、应急响应时效
	10
	
	

	
	2.每日防火巡查、隐患排查及书面整改建议
	10
	
	

	
	3.月度维保记录完整度、故障维修闭环销号管理
	8
	
	

	
	4.消控室操作、微型消防站技术支持
	6
	
	

	
	5.消防培训、应急演练组织及资料归档
	6
	
	

	
	6.消防档案管理、保密、到期移交合规性
	6
	
	

	二、全品类消防设施维保（44分）
	1.火灾报警/联动/防排烟/消防主机系统维保测试
	9
	
	

	
	2.喷淋、消火栓、消防水池泵房给水系统维保
	11
	
	

	
	3.防火门、防火卷帘维保与联动功能测试
	5
	
	

	
	4.消防应急广播、消防专用通讯系统维保
	4
	
	

	
	5.气体灭火、水炮、水幕、红外探测系统维保
	10
	
	

	
	6.维保执行频次合规性，无漏检少检
	5
	
	

	三、故障维修与应急处置（10分）
	报修响应速度、故障修复时效、突发事件处置能力
	10
	
	

	总分汇总
	100
	


注：本考核表第二项全品类消防设施维保，原则上分四个季度执行完毕，并且每个季度实现全品类的维保工作以便于考核打分。
 
一、考核等级与付费结论
1. 季度总得分：________分
2. 考核等级：□优秀（90≤得分≤100）□合格（85≤得分≤89）□基本合格（70≤得分≤84）□不合格（＜70）
3. 本季度维保费用支付方案：□全额支付100%季度服务费□按80%支付季度服务费□本季度费用不予支付
二、月度维保+故障闭环专项核查记录
1. 本季度共3个月，月度维保资料：□齐全□缺失____月记录□记录数据缺失/存在虚假记录
2. 本季度故障台账总条数：____条；已闭环销号：____条；逾期未闭环遗留故障：____条
3. 台账、闭环管理存在问题说明：。
三、考核问题及整改要求
本次考核全部缺陷清单，含维保资料补录、故障闭环、设备维修整改期限：
整改复查截止时限：______年____月____日，到期提交整改完成佐证材料（补录台账、故障销号凭证、设备复测记录）。
四、双方签字盖章确认
甲方考核小组负责人签字：____________单位（盖章）：
维保单位项目负责人签字：____________单位（盖章）：
□维保单位拒签，考核结果正常生效，拒签情况备注：________________
日期：______年____月____日


附件1
正本/副本




资格文件







项目名称：
项目编号：
投标人名称：
投标人地址：
在    年    月    日    时    分之前不得启封

年  月  日


1. 有效的营业执照复印件，非法人企业需提供其他证明材料（加盖公章）；
2. 提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个网站的截图；以开标当日采购人核实的查询结果为准）；
3. 法定代表人身份证复印件（加盖公章）；如非法定代表人参与开标，需额外提供法定代表人授权委托书原件（加盖公章）、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；
4. 最近三个月内任意一个月的依法缴纳税收和社保证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）；
5. 投标声明书；
6. 在“社会消防技术服务信息系统”已录入备案的截图等证明材料。
7. 
1

法定代表人授权委托书
致湖州学院：
本人           （姓名），身份证号              ，系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托            （姓名），身份证号              ，为授权委托人。以我方的名义参加本项目名称：              编号：               的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对授权委托人的签名事项负全部责任。
本授权书自签订之日起180日内有效，授权委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人签名：                 法定代表人签名：
供应商全称公章：

日期：      年    月    日
	法定代表人居民身份证
复印件
（正面）
	
	法定代表人居民身份证
复印件
（反面）



	授权委托人居民身份证
复印件
（正面）
	
	授权委托人居民身份证
复印件
（反面）




投标声明书

致湖州学院：
[bookmark: _GoBack]我方自愿参加贵方组织的招标活动（名称：                 ，编号：        ），为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标项目的招标，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.具有法律、行政法规规定的其他条件。
（二）我方未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（三）我方不存在以下情况：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动。
以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：     年   月   日

[bookmark: 附录4]附件2
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技术商务文件



项目名称：
项目编号：
投标人名称：
投标人地址：
在    年    月    日    时    分之前不得启封


年  月  日


1、 评分索引表

项目名称：
项目编号：
	序号
	评分项目
	响应文件对应资料
	自评分
	响应文件页码

	
	对应技术商务评分表
（报价除外）
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




法定代表人或授权委托人签字：



供应商全称公章：

日期：    年  月    日
2、 
需求响应表

项目名称：
项目编号：
	序号
	招标文件要求
	响应参数
	偏离情况

	采购需求

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	



注：1.本表格若不填写，视同为完全响应招标文件要求，如投标文件其他承诺或方案内容与本响应表不一致，以本表内容为准。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：
日期：    年  月   日

3、 商务响应表

项目名称：
项目编号：
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	供应商的承诺和说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	



本表格若不填写，视同为完全响应招标文件要求，如投标文件其他承诺或方案内容与本响应表不一致，以本表内容为准。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：    年  月  日


十、企业业绩
项目名称：
项目编号：
	序号
	使用方
	项目名称
	成交金额
（单位：元）
	签订时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



1.业绩是指供应商2023年1月1日至今同类业绩；
2.此表仅提供表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：    年  月  日



需求响应情况
技术实施方案
巡检方案
管理措施
项目拟派人员
培训与演练方案
应急预案
维保工具
合理化建议
企业业绩
投标人单位介绍及其它需要说明的材料


[bookmark: 附录5]附件3
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报价文件


项目名称：
项目编号：
投标人名称：
投标人地址：
在    年    月    日    时    分之前不得启封
年  月  日


一、投标响应函
致湖州学院：
本人           （姓名），身份证号：                  ，系             （供应商名称）的法定代表人，现授权            （姓名），身份证号：                    ，为授权委托人。以我方的名义参加编号：           ，名称：                  ，的投标活动，并进行投标。为此：
1、总投标价格详见开标一览表。
2、我单位保证遵守招标文件中的有关规定，并保证忠实地执行甲乙双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
3、我单位同意按采购人要求提供任何与本项投标有关的数据、情况和资料。
4、我单位保证按本项目招标文件中规定的条款参与投标活动，并为自身的行为承担相应的责任。我单位出现违反国家法律法规和本项目招标文件规定的行为，愿意接受相应的处罚并承担由此引起的赔偿责任。
5、本投标自开标之日起90日内有效。
6、我单位已经详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
7、在规定的开标时间后（在投标有效期内），如果我们撤回投标，我们按照采购文件约定向利益受损方承担赔偿责任。
8、我单位完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商全称公章：

日期：    年  月  日


二、报价一览表

项目名称：
项目编号：
	项目名称
	单价（元）
	总价（元）

	
	小写：       
大写：       
	小写：       
大写：       



1、 报价一览表中的投标价格，不得超过最高限价人民币180000元。所有报价保留小数点后两位。报价大写与小写不一致的，以大写为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2、 报价一览表中的投标价格应包括但不限于投标人各项成本支出、合理的利润、应交纳的税金、完成合同所需的工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用，所涉及产品的进口审批、报关等事宜及相关费用由供应商承担，采购人不再另行支付相关费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。
3、 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章并由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效处理。

法定代表人或授权委托人签字：


供应商全称公章：

日期：      年    月    日





三、其他供应商认为有需要提交的资料




